Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/ 7, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

V Praze dne 14.10.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 2

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

| Název zadavatele: | Městská část Praha – Čakovice |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00 |
| Název veřejné zakázky: | Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Otázka č. 1

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o poskytnutí stavebního povolení a vyjádření orgánů státní správy (vyjadřovačky).

Znění odpovědi

Zadavatel v současné době nemá vydané stavební povolení. Požadavky a podmínky vyplývající z veřejnoprávního projednávání projektové dokumentace byly zapracovány do projektové dokumentace., která je součástí zadávací dokumentace.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění typu oken. V souhrnné technické zprávě jsou na str. 11 uvedena okna plastová, avšak v arch. stavebním řešení str. 4 uvedena okna hliníková.

Znění odpovědi

Okna budou hliníková. Upravená souhrnná technická zpráva je přílohou.

Otázka č. 3

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o technické upřesnění parametrů osobního výtahu vč. vybavení kabiny.

Znění odpovědi

V objektu je navržen jeden osobní elektrický lanový výtah bez strojovny pro přepravu osob s plynulou regulací frekvenčním měničem. Výtah má nosnost 630 kg / 8 osob. Výtahová kabina je neprůchozí o velikosti min. 1100mm šířka, 1400mm hloubka, 2100mm výška. Dveře jsou automatické centrální s šířkou 900mm, výškou 2000mm. Rychlost výtahu je 1,0 m/s. Minimální počet startů motoru 180 za hodinu. Vnitřní rozměry šachty jsou 1650 mm šířka, 1625 mm hloubka, hloubka prohlubně 1100mm, horní přejezd 3400mm. Výtah musí splňovat vyhlášku MMR ČR 398/2009 Sb., normu ČSN EN 81-20, normu ČSN EN 81-70 a normu ČSN EN 81-73. Stěny kabiny výtahu jsou ze strukturované nerezové oceli (čelní stěna z broušeného nerezu). V kabině je instalováno LED diodové osvětlení. Podlaha je z umělého kamenu. V kabině je umístěno zrcadlo, nerezové madlo a nerezové sklopné sedátko. Po obvodu kabiny je nerezový okopový plech. Kabinové a šachetní dveře jsou z broušené nerezové oceli, požadována je celoplošná světelná bezpečnostní clona. Požární odolnost šachetních dveří je min. EW60. Kvalita dveří zaručí minimálně 200 000 cyklů otevření za rok. Servisní panel je umístěn v nejvyšší stanici v rámu šachetních dveří. Přivolávače a signalizace v nástupištích (ukazatel směru jízdy a polohy kabiny v hlavní stanici, v ostatních pouze ukazatel směru jízdy) jsou umístěné na čelní stěně.Jednosměrný sběrný řídicí systém výtahu. Výtah musí umožňovat manuální vyproštění osob z kabiny. Spojení se servisním střediskem bude přes GSM bránu. Je uvažována blokace přivolání v nástupištích (4ks) + dallas čipy (30 ks).

Otázka č. 4

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění technických parametrů oken. V souhrnné technické zprávě je na str. 11 uveden součinitel prostupu tepla min. 1,1 W/m2K a v arch. Stavebních řešení uveden na str. 4 a 9 požadavek na součinitel prostupu tepla min. 1,2W/m2K.

Znění odpovědi

Součinitel prostupu oken 1,1W/m2K. Upravená souhrnná technická zpráva je přílohou

Otázka č. 5

Znění dotazu

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu na oplocení. V souhrnné technické zprávě je na str. 7 uvedeno variatntní materiálové řešení oplocení tj. jak Zn tak i Zn + PVC. Žádáme o jasnou specifikaci pletiva a sloupků.

Znění odpovědi

Oplocení z pletiva (Zn)

Příloha :

- Upravená Průvodní zpráva

- Upravená Souhrnná technická zpráva

Ing. Jitka Ulrychová

Veřejné zakázky s.r.o.

tel. 224 318 907