# B. Souhrnná technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Index / změna : 01

¨

Projekt:		Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při           				ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí

Objednatel:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

Nám.25.března 121/1,

196 00 Praha 9 - Čakovice

Projektant:		GREBNER, spol. s r.o.;

Jeseniova 1196/52

130 00, Praha 3 - Žižkov

B      Souhrnná technická zpráva

B.l    Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Dotčené pozemky se nachází v ulici Jizerská, Praha 9 - Čakovice.

Pozemky dotčené stavbou:

1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1151/20, 1561,1151/8,1559

Sousední pozemky nedotčené:

1562, 1151/33, 1151/32, 1151/45, 1151/13, 1151/14, 1529/4, 1151/27, 1151/15

V současné době jsou pozemky určené pro výstavbu částečně zastavěny objektem mateřského centra, garážovými objekty, dílnami, dělící stěnou, oplocením, pod terénem je veden původní teplovodní kanál. Demolice stávajících objektů je řešena samostatnou žádostí u stavebního úřadu teplovodní kanál bude řešen v rámci přípravy území.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro zájmové území byla v březnu 2016 vypracována firmou K+K průzkum (Mgr. Tomáš Kuře) inženýrkogeologická rešerše. Ke zpracování inženýrskogeologické rešerše byly použity dvě archivní průzkumné sondy z Podrobné IG mapy 1:5000, list Kralupy nad Vltavou 3-8 (M.Huml, Geoindustria n.p. Praha, 1971), s označením 84 a 85.

Morfologicky je zájmové území prakticky rovinné s mírně se zvyšující nadmořskou výškou směrem k jihu. Nadmořská výška budoucího staveniště se pohybuje limitně od kóty 254,00 do kóty 255,00 metrů nad mořem. To znamená, že maximální výškový rozdíl na celé zájmové ploše je 1,00 m.

V rámci zkoumané plochy vymezujeme pro dané účely v horninovém podkladu pouze svrchní zvětralinovou zónu tvořenou zcela až velmi fosilně zvětralou břidlicí – geotechnický typ GT4. V hlubších archivních vrtech širšího okolí je tato zvětralinová zóna popsána v mocnosti minimálně 4,5 metru (takto postižený materiál je sondou J111 popsán až do hloubky 9,00 m pod terén – dno sondy na kótě cca 246,00 m n.m.). Zvětrání je zde silné a materiál je v podstatě rozložen na jemně písčitou hlínu (nebo prachovitý jíl) s drobnými a měkkými úlomky matečné horniny. V profilu se může nacházet již i úlomkovitá břidlice (měkké, v ruce lámatelné úlomky), ale geotechnická kvalita se opět poté může snížit. Z tohoto důvodu je vymezena pouze jedna zvětralinová zóna. Povrch této obalové zvětralinové zóny je na základě penetračních sond a archivních vrtů stanoven v hloubce okolo 4 metrů pod terénem (v intervalu 3,5-4,5 metru p.t.). Je ovšem někdy poměrně složité odlišit, co je krátce přemístěný materiál zvětralinového obalu a co skutečné eluvium břidlic in-situ.  Tento eluviální materiál bude svrchu velmi podobný deluviálním uloženinám, které budou popsány v textu níže.

Místní fosilně zvětralý proterozoický podklad je celoplošně překryt kvartérními uloženinami, které dle jejich geneze můžeme zařadit jako sedimenty deluviální, eolicko-deluviální a jako antropogenní navážky.

V přímém kontaktu s předkvartérním podkladem se nachází písčitojílovitá hlína až prachovitý jíl – geotechnický typ GT3, který je červenohnědý až žlutohnědý, středně plastický, pevné konzistence místy s drobnými poloopracovanými úlomky břidlice nebo buližníku. Písčitá příměs je variabilní a například při bázi sondy ZS2 byl až drobný čočkovitý výskyt žlutorezavého středně zrnitého, poměrně slabě hlinitého písku. Povrch vrstvy GT3 se nachází podle zarážených sond v hloubkách kolem 2,50 metru p.t. Mocnost je 1,50 – 1,70 m.

Všemi sondami byla v nadloží GT3 zastižena eolicko-deluviální „sprašová hlína“ – geotechnický typ GT2. Jedná se o béžově hnědý až světleokrový slabě jemně písčitý jíl, s typickým vápnitým žilkováním a lokálně také s výskytem až vápnitých konkrecí – cicvárů. Aktuálně měla sprašová hlína převážně pevnou konzistenci s výjimkou mělké obalové zóny pod navážkami (tam byla konzistence tuhá). Povrch polohy sprašových hlín se nachází v rozmezí od 0,95 m p.t. (ZS3) do 1,30 m p.t. (ZS1) a průměrná mocnost je 1,30 metru.

V nadloží sprašových hlín je v přirozeném geologickém profilu zachován většinou dosti mocný a kvalitní orniční humózní horizont. V posuzovaném území však byl povrch terénu zjevně antropogenně dotčen a pouze v sondě ZS1 byla zastižena cca 0,35 metru mocná poloha tmavohnědé humózní hlíny (patrně podorniční přechodový horizont do sprašového substrátu). V ostatních nových průzkumných sondách nebyla humózní vrstva popsána, pouze v archivních sondách J111 a 84.

Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu je v místě navrhované stavby celoplošně tvořena antropogenními navážkami – geotechnický typ GT1. Ty jsou zrnitostně proměnlivé, ale obecně lze tyto navážky charakterizovat jako hlinitopísčité s úlomky a střípky břidlice a zbytků stavebního odpadu – převážně cihel. V sondě ZS2 a ZS3 byla také zastižena poloha černé škváry.  Při povrchu terénu se zde vyskytovala vrstva humózní hnědé hlíny, ale vzhledem k podložním navážkám se jedná o zkulturněný povrch. S výskytem antropogenních navážek je spojen fakt, že plánovaná stavba zasahuje z části do prostoru skleníků bývalého rozsáhlého zahradnictví. Při provádění sondy ZS1 jsme byli nuceni prvotně plánovanou pozici na jižní straně podlouhlého objektu 3x posouvat s tím, že v hloubkách 0,80 – 0,90 m jsme narazili na neprostupnou překážku (patrně betonová podlaha bývalých skleníků). Proto je konečná pozice sondy ZS1 v místech severně od tohoto objektu. Z toho však vyplývá, že navážky mohou být tvořeny i staršími základovými prvky, které nejsou jen pod současnými objekty.

Během provádění průzkumných prací nebyla podzemní voda do limitní hloubky 6 metrů p.t. naražena. Archivní sondou J111 byla podzemní voda zaznamenána jako ustálená v hloubce 6,90m pod terénem na kótě 248,05mnm. Podle Podrobné inženýrskogeologické mapy 1:5000, listu C – mapa hydrogeologických poměrů by se však v dané lokalitě měla hladina podzemní vody vyskytovat dokonce až v hloubkách vyšších než  8 metrů p.t. Podzemní voda je tak vázána na puklinový systém břidličného prostředí a může se patrně objevit na zónách se slabšími projevy fosilního zvětrání. Z hlediska navrhované stavby tak i při navrženém zahloubení nedojde ke kontaktu s podzemní vodou, to by přicházelo v úvahu jen v případě pilotového založení.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Zájmové území není dále jinak chráněným územím ani významným krajinným prvkem dle Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, není zde chráněné ložiskové území. Základem pro obnovu krajiny a přírody je územní systém ekologické stability – zájmové území nezasahuje do ploch vymezených v ÚSES. Na dotčených pozemcích se nevyskytují významné krajinné prvky.

V zájmovém území  v blízkém okolí  jsou registrovány lokality archeologických památek a výskytu archeologických nálezů.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území,

Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem a následně do kanalizační sítě (nakládání s vodami, vodní dílo).

Hydraulický výtah bude proveden tak, aby byla vyloučena možnost kontaminace vod závadnými látkami.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku investora se v době výstavby již nebudou nacházet objekty k demolici. O demolici stávajících objektů je požádáno samostatnou žádostí. Na kácení dřevin bylo vydáno povolení na základě dendrologického posudku zpracovaného v 04/2016 - Ing. Moravec.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Pro výstavbu nebude potřeba žádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Výstavba navrhovaného objektu nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu),

Stavba ZŠ bude napojena na veřejnou síť NN, slaboproudu, vody , kanalizace a teplovodu samostatnými přípojkami. Dopravně bude napojena na ulici Jizerská.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 – VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ

Jedná se o novostavbu objektu ZŠ. Hmota objektu je do tvaru L s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Úroveň podlahy 1.NP +0.000  je stanovena na  254.300 m n.m.  Západní část objektu o rozměru 12,9m x 36,7m (kolmá na Jizerskou ulici je 4podlažní s výškou atiky +12,330m). Severní část o rozměru 14,9m x 26,7m rovnoběžná s ulicí Jizerskou má 3 nadzemní podlaží s výškou atiky  +9,050m. Objekt je podsklepem pod celým půdorysem. Střechy jsou navrženy ploché.

V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích . V každém podlaží je navrženo hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V každém podlaží je navržena úklidová komora s výlevkou.

V suterénu budou prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí a místnosti pro sklad a úklid. Součastí budou dvě úniková schodiště.

V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a 2 kmenové učebny, tělocvična a výměníková stanice.

Ve 2.NP jsou umístěny další 2 kmenové třídy, sborovna, 3 učebny s počtem max.15 žáků (počítače, jazyková učebna,..), hygienické zázemí, slaboproudá rozvodna. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu.

Ve 3. NP jsou umístěny 3 kmenové učebny, hygienické zázemí, náhradní zdroj.

Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena propojena výtahem a třemi únikovými schodišti. Vstup a většina západní fasády je prosklená. Zbytek tvoří pásová okna, obklad s deskového materiálu nebo probarvená omítka.

Se stávající budovou bude novostavba ve 2.etapě propojena spojovacím krčkem ve třech úrovních (+1.600, +4.600 a +7.600) – stavební úpravy a přístavba. Toto propojení vzniklo na základě požadavku na zlepšení / zkomfortnění provozu stávající školy a zajištění bezbariérového přístupu do každého podlaží stávajícího objektu. Provoz obou budov bude tímto způsobem po dokončení  2.etapy propojen. V novostavbě bude umístěn hlavní vstup a v 1PP centrální šatny pro obě budovy.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Hlavní přístup bude od ulice Otavská, nebo Jizerská. V ulici Otavská se upraví provoz tak, že mezi ulicí Něvská a Jizerská bude vytvořená jednosměrná ul. s vjezdem od ul. Něvská.

Objekt novostavby základní školy je dopravně napojen na stávající komunikaci ulice Jizerská. Komunikace je vedena podél severní strany objektu. Samotná ulice Jizerská v místě ZŠ je řešená jako obytné ulice kde se navrhuje  dopravní prostor šířky min. 3,5m (dle situace  – vyznačen bude jinou barvou dlažby, nebo jiným druhem dlažby) a pobytový prostor, kde budou umístěné odpočinkové zóny, VO, vjezdy do stávajících a nových objektů, stromy. Vstup do obytné zóny je řešen pomocí dlouhého zpomalovacího prahu do úrovně okolních objektů. Jako vodící linie pro nevidomé, bude sloužit nový a stávající objekt, na jižní straně řešené ulice a obrubník na severní straně ulice, s výškou nášlapu 0,06m.

Nově navržené chodníky (před vstupem do obytné zóny) budou napojeny na pěší komunikace v ul. Otavská. Šířka Komunikace pro pěší byly navrženy dle ČSN 73 6110/Z1:2010 Projektování místních komunikací.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY

V 03-2016 byl proveden Ing.Moravcem dendrologický průzkum, z něhož vyplývá počet a druh stromů určených vlivem výstavby ke kácení. Lokalita průzkumu se nachází v zahradě areálu DDM a MŠ. Jedná se o výsadby dřevin v upravených travnatých plochách s parkovou úpravou.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, 5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Pro ostatní kácené dřeviny je nutné  zajistit souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny .

Obvod kmene u vícekmenných dřevin, které se rozvětvují níže než ve 130cm nad zemí, je měřen obvod pod rozvětvením, u dřevin větvících se od země číslo udává náhradní obvod pomyslného stromu o průměru kmene, který se získá výpočtem v souladu se sdělením MŽP 11/2007. Při stavbě bude respektována ČSN 839061 Ochrana stromů,porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY:

| 1 | Betula pendula | bříza bělokorá |
| --- | --- | --- |
| 2 | Picea pungens | smrk pichlavý |
| 3 | Juniperus chinensis | jalovec čínský |
| 4 | Picea pungens | smrk pichlavý |
| 5 | Picea pungens | smrk pichlavý |
| 6 | Juniperus chinensis | jalovec čínský |
| 7 | Thuja plicata | zerav obrovský |
| 8 | Betula pendula | bříza bělokorá |
| 9 | Thuja plicata | zerav obrovský |
| 10 | Thuja plicata | zerav obrovský |
| 11 | Thuja plicata | zerav obrovský |
| 12 | Thuja plicata | zerav obrovský |
| 13 | Larix decidua | modřín opadavý |
| 14 | Prunus domestica | švestka domácím, mnohokmen |
| 15 | Malus domestica | jabloň domácí |
| 16 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý, 8 kmen |
| 17 | Malus domestica | jabloň domácí |
| 18 | Malus domestica | jabloň domácí |
| 19 | Malus domestica | jabloň domácí |
| 20 | Salix erythroflexuosa | vrba pokroucená |
| 21 | Salix erythroflexuosa | vrba pokroucená |
| 22 | Acer pseudoplatananus | javor klen |
| 23 | Acer platanoides | javor mléč, dvojkmen |
| 24 | Carpinus betulus | habr obecný, 3 kmen |
| 25 | Platanus x hispanica | platan javorolistý |
| 26 | Tilioa cordata | lípa srdčitá |

V severní části řešené plochy je součástí oddychové části prostranství před budovou školy výsadba okrasných Muchovníků Lamarckův se sponem 4m a okrasných jabloní Malus´Royalty´. Tyto dřeviny vytváří optickou linku podél ulice Jizerská. Dřeviny budou osazeny do květináčů (Muchovníky) z důvodu vedení sítí v chodníku a případné možnosti přemístění. Jabloně budou osazeny v úrovni chodníků.

Dále budou pro oživení výsadeb a pro zapojení efektu květu použity trvalkové výsadby. Ty budou založeny v menší míře pod stromy.

Zbývající plochy zeleně budou celoplošně zatravněny a to travní směsí různých druhů dle umístění na pozemku.

## Mobiliář:

Květináče:

10 Ks stromů na severní straně školy je umístěno v ŽB. prefabrikovaných květináčích. Rozměr květináčů je 2.0m x 2.0m s výškou 1.0m. Hrany prefabrikátů musí být zkoseny. Tl. dílců a vyztužení bude určeno dodavatelem. Květináče musí mít odvod přebytečné vody a musí být snadno přemístitelné z důvodu případné opravy inženýrských sítí v chodníku. To lze docílit systémem ocelových ok pro možnost zaháknutí lana. Reliéf vnějších stěn květináče bude konzultován s dodavatelem a schválen architektem.

Stojany na kolo:

Za oplocením školy bude umístěno 10Ks stojanů na kolo. Bude se jednat o ocelové U konstrukce s pogumováním proti odření rámu kola. Konstrukce bude zapuštěna do dlažby. Referenční výrobek - MM CITÉ, Edgetyre STE 310 – Barva RAL 7021.

Lavičky:

Před stávající budovou internátu budou umístěny tři lavičky. Jsou navrhnuty jako skupina tří prefabrikovaných kusů složených do tvaru Y.  Designová lavička z polyuretanové pěny opláštěné 6mm polyethylenové skořápky (UV stabilní), kovová podnož pro připevnění k podkladu, váha cca 35kg.

Referenční výrobek - Miramondo/Coffin Louge - Barva Light blue a Signal Yellow celkem 9Ks.

Betonové bloky:

Na severní straně objektu jsou umístěny v řadě betonové válce různých velikostí. Jedná se jednak o setkávací bod a jednak je to také ochrana před najetím vozidel do chodníku před školou. Všechny válce budou vysoké 0.4m a budou široké 10x0.6m, 12x0.8m nebo 10x1.2m.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 04 - PŘÍPOJKA VODY

Přípojka vody PE d63 pro novostavbu školy je provedena z veřejného vodovodního řadu DN 200 LT (1977) v ulici Jizerská. Napojení se provede přes univerzální navrtávací pas (200/50) s přírubovým výstupem (Hawle). Za navrtávacím pasem bude na novém potrubí osazeno šoupě (Š50) z tvárné litiny se zemní soupravou ukončenou v poklopu s přechodkou na PE d63. Dále přípojka pokračuje až do budovy, kde bude ukončena v 1. PP za obvodovou zdí vodoměrnou sestavou cca 1,2 m nad podlahou. Schéma vodoměrné sestavy je součástí PD. Spád vodovodní přípojky bude min. 0,3%. Prostup obvodovou zdí bude pomocí chráničky DN125, osazeno prostupové těsnění / manžeta.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 05 - PŘELOŽKA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Stávající přípojka včetně navazujícího vnitřního rozvodu je vedena pod plánovanou novostavbou ZŠ. Z tohoto důvodu bude stávající přípojka přeložena do nové trasy. Stávající odbočka bude na hranici pozemku (po odkopání v rámci zemních prací na suterénu budovy ZŠ) zaslepena. Při rušení přípojky bude dbáno na to, aby do potrubí nevnikly nečistoty a nedošlo k destrukci ponechávaného potrubí.

Množství odváděných odpadních vod se nemění a zůstává stejné se současným stavem.

Překládaná přípojka kanalizace bude na stávající řad DN300 SKL v ulici Jizerská vysazena pomocí nové odbočky DN300 SKL / DN200 KAM. Potrubí přípojky bude provedeno z kameniny, předpokládá se provedení s obetonováním. Přípojka bude ukončena na pozemku školy prefabrikovanou kanalizační šachtou DN1000 hloubky cca 2,9m.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 06 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

Přípojka kanalizace DN200 KAM pro novostavbu školy bude napojena na stávající řad DN300 SKL v ulici Jizerská pomocí nové odbočky DN300 SKL / DN200 KAM. Potrubí přípojky bude provedeno z kameniny, předpokládá se provedení s obetonováním. Přípojka bude ukončena na pozemku školy prefabrikovanou kanalizační šachtou DN1000 hloubky cca 3,02m. Zaústění potrubí vnitřní dešťové a splaškové kanalizace bude provedeno do dna. Navazující vnitřní rozvody viz PD vnitřní kanalizace.

Na vnitřní dešťové kanalizaci napojené na přípojku bude z důvodu dodržení limitu vypouštění dešťových vod osazena retenční nádrž o retenčním objemu cca 36,5m3 (v nádrži bude dále cca 9m3 trvalé nadržení pro zálivku a podobně). Z nádrže do kanalizace bude proveden řízený odtok 1,3 l/s (požadavek PVS – 10 l/s.ha odvodňované plochy). Z nádrže bude nad maximální provozní hladinou proveden bezpečnostní přepad zaústěný do kanalizace

STAVEBNÍ OBJEKT SO 07 - PŘÍPOJKA SILNOPROUD

Dodávka el. energie pro běžný provoz bude dle ČSN 34 1610, §16107c a §16110 ve stupni č. 3, ze sítě NN PRE a.s. Kabely NN (elektro přípojky) budou zasmyčkovány do přípojkové skříně, umístěné dle dispozice v nice na severní fasádě objektu. Připojení objektu bude provedeno dle připojovacích podmínek PREdistribuce a.s., práce musí být v neměřené části prováděny odbornou firmou s oprávněním distribuční společností.

Od stávající přípojkové skříně č.p. 24 budou položeny nové kabely 1kV AYKY 3x240+120 mm2 a budou propojeny se stávající  síti 1kV. Na kabel mezi SR 66/830 a SR 66/744 se zasmyčkuje nová přípojková skříň SS102 pro nový objekt.

Elektroměrový rozvaděč bude jednosazbový a bude umístěn nad přípojkovou skříní. Fakturační měření objektu bylo dle energetické bilance stanoveno na 3x125A.

Z elektroměrového rozvaděče bude vede úložně ve výkopu, hlavní napájecí kabel CYKY 4x35mm2 do hlavního rozvaděče objektu, který bude umístěn v nice chodby 1.NP a bude v provedení pod omítku.

Práce na neměřených částech elektroinstalace je nutné svěřit oprávněné a spolupracující osobě, která má oprávnění k práci na neměřených částech elektrické instalace od PREdistribuce, a.s. a následně potvrdí formulář „Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN. Přípojka objektu bude řešena samostatným projektem PREdistribuce a.s. a  není součástí této PD.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 08 - přípojka slaboproud

Telefonní přípojka. Samostatný objekt novostavby ZŠ je spojený krčkem se stávající budovou školy. Novostavba objektu bude mít samostatné přípojky, je požadováno připojení od společnosti CETIN (O2).

Napojení bude realizováno ze stávající kabelové rezervy, která se nachází v ulici Jizerská. Odtud bude vyveden nový metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6 do plánovaného objektu. Kabel bude zakončen na straně objektu v telefonním rozvaděči v zázemí recepce. Odtud bude vedeno propojení vnitřním kabelem do serverovny 2.NP, zakončeném v datovém Racku.

Datové připojení v objektu bude řešeno bezdrátově. Na střeše školy bude umístěna anténa a příslušné kabely zataženy do serverovny v 2.NP. Stavba připraví trasu a prostupy (přes místnost náhradního zdroje odděleně, stropem na střechu). Anténa, kabeláž a potřebné aktivní zařízení (např. modem, router) není součástí projektu elektro a bude dodáno přímo školou či jiným subjektem.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 09 - přípojka horkovod

Zdrojem tepla pro celý objekt bude výměníková stanice voda - voda, která bude připojena na CZT podzemním horkovodem. Výměníková stanice bude umístěna v samostatné místnosti v 1.PP objektu Sever. Přípojná hodnota výměníkové stanice bude 163 kW. Přívod tepla do objektu bude podzemní horkovodní přípojkou provedenou bezkanálovým vedením z  místa, které bylo dohodnuto s dodavatelem tepla. Horkovodní přípojka je řešena v samostatné části projektové dokumentace. Předávací místo bude 0,3 m za vstupem do místnosti vodoměru, která je umístěna v 1.PP pod místností výměníkové stanice. Na vstupu do výměníkové stanice budou osazeny potřebné uzavírací, měřící, regulační, odvzdušňovací a vypouštěcí armatury a filtry. Napojení na horkovod a vybavení předávacího místa bude provedeno v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele tepla Pražskou teplárenskou a.s.. Teplotní spád primární topné vody bude 130/70oC. Teplota primární topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Všechny armatury na horké vodě budou min.  PN 25. V přívodním potrubí bude osazen regulační ventil s elektropohonem, který bude mít dvě funkce - regulační a havarijní.  Ve zpětném potrubí bude osazen mezikus pro měřič tepla, který dodá a osadí dodavatel tepla. Pro tento měřič tepla budou dále osazeny v přívodním a zpětném potrubí návarky pro osazení čidel a před a za měřičem budou dodrženy potřebné rovné vzdálenosti na potrubí. Měřící trať a zavírací armatury budou provedeny dle Požadavků P.T.a.s.  na měření tepla.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 10 - PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH ROZVODŮ

Stávající přípojka vody (předp. DN40/50) napojená na vodovodní řad  DN200 LT (1977) v ulici Jizerská je částečně vedena ve stávajícím instalačním teplovodním kanálu a ukončena vodoměrnou sestavou (vodoměr DN25,  Qn=2,5). Množství odebírané vody zůstává stejné se současným stavem.

Potrubí v kanálu je nyní provedeno z pozinkované oceli. Stávající vodoměrná sestava bude přesunuta do nové vodoměrné šachty. Tato bude vysazena na stávajícím potrubí přípojky ve vzdálenosti cca 8m od vodovodního řadu. S ohledem na špatný předpokládaný stav vodovodní přípojky (stáří, je zde možnost, že potrubí provedeno z olověného potrubí) je navržena výměna potrubí až po hlavní uzávěr na řadu. Nové potrubí bude provedeno z PE d50. Pokud bude zjištěn špatný technický stav či nefunkčnost uzávěru bude tento rovněž vyměněn. Odstávka a vypuštění vodovodního řadu po dobu výměny šoupěte bude projednána v rámci stavby dle zjištěného stavu. Vodoměrná sestava bude doplněna dle přiloženého schématu. Předpokládá se použití typové vodoměrné plastové šachty o průměru 1,2m. Navazující potrubí bude vyměněno za PE d50 a vedeno v nové trase k místu napojení na stávající rozvod. Stávající teplovodní kanál bude zrušen v rámci přípravy území pro výstavbu ZŠ.

Parametry přípojky (rekonstrukce ve stávající trase, zkrácení):

Profil:       d50

Délka:      8,0m po střed šachty (současná délka je cca 50m) Materiál:  PE100

Uložení:   v zemi, ukončení v šachtě

Krytí:       1,3 – 1,5 m

Parametry navazujícího vnitřního vodovodu (přeložka):

Profil:       d50

Délka:      78,0m po střed šachty (současná délka je cca 50m) Materiál:  PE100

Uložení:   v zemi, přepojeno na stávající rozvod

Krytí:       1,3 m

STAVEBNÍ OBJEKT SO 11 - OPLOCENÍ

Pozemek bude z důvodu zamezení vniknutí cizí osoby oplocen. V zadní jižní části pozemku bude použito poplastované pletivo s oky 50x50mm dle výběru architekta mezi sloupky, celková výška cca 1,8m. Vysoce kvalitní pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn nebo Zn + PVC. K montáži je doporučeno použít kulaté sloupky Zn nebo Zn + PVC s čepičkou a příchytkou napínacího drátu. K montáži je doporučeno použít taktéž napínací dráty, vázací dráty, napínáky, sloupky stejné povrchové úpravy Zn nebo Zn + PVC

V uliční (severní) části pozemku bude nutno zajistit uzamykatelnost dvorního prostranství před stávajícím internátem. Prostor bude uzavíratelný posuvnými vraty a minimální průjezdem 3,5m a brankou s minimální šířkou 0,9m. Oplocení je navrženo s ocelových profilů JC 50x50x5 jako sloupek a 50x50x3 jako ocelový rám plotového pole. Výplň pole je navržena s pásoviny P5, která je do rámu navařena lichoběžníkově. Horní hrana oplocení je v rovině. Spodní hrana kopíruje terén cca 50mm nad zemí. Brána bude ručně posuvná bez elektrického pohonu. Stavební připravenost a základové pasy pro posuvnou bránu budou upřesněny dodavatelem. Výplň brány bude stejná, jako u plotu. Brána bude ztužena ocelovým lankem. Barevné řešení brány je navrhnuto v RAL 7021. Branka i brána budou mít dorazy a bude umožněno jejich uzamknutí.

Na východní části objektu je nutné nahradit odstraněný plot u vstupu do objektu školky. Navržený plot by měl být tvarově podobný, jako stávající oplocení objektu. Bude se skládat ze ŽB soklu, který bude mít horní hranu v rovině a ve výšce stávajícího sokl a bude proveden z prolívaných tvárnic. Vyztužen bude vertikální a horizontální výztuží a hloubka soklu bude min. 1,0 pod úroveň terénu. Povrch bude opatřen šedou soklovou omítkou vyztuženou perlinkou. Do soklu budou zabetonovány ocelové sloupky JC 40x60x5 (rohový JC 60x60x5). Na sloupky bude našroubován rám z JC 60x40x3 s navařenou výplní TR 25x2,6. V této části je navrhnuta branka s min. šířkou 0,9m a dvoukřídlou bránou s min. průjezdem 3,6m. Branka i brána budou mít dorazy a bude umožněno jejich uzamknutí. Barva oplocení bude RAL 7021. Výška nového oplocení by měla kopírovat stávající plot cca 2,0m nad terénem.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 12 - RETENČNÍ NÁDRŽE A AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE

Svodné potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na vnitřní (areálovou) splaškovou kanalizaci. Tato bude mít s ohledem na výškové a polohové poměry 2 výškové úrovně.

Gravitační větev je vedena v hloubce cca 1,5-3,0m pod terénem a odvádí splaškové vody z nadzemních podlaží a části suterénu (východní strana budovy – odpadní vody jsou přečerpávány uvnitř objektu, viz SO.01 část ZTI. Toto potrubí je vedeno podél severní a západní strany budovy a napojeno na novou kanalizační přípojku jednotné kanalizace (SO.06).

Čerpaná větev odvádí vody ze suterénu (sociální zázemí tělocvičny) a je vedena podél západní strany objektu gravitačním potrubím v hloubce 4,8-4,9m pod terénem. Potrubí je poté napojeno na čerpací šachtu splaškové kanalizace. Odtud jsou odpadní vody přečerpány do uklidňovací šachty (vyvložkování PE fólií, případně vyložení čedičem apod.) a napojeny na gravitační areálovou kanalizaci.

Gravitační potrubí je provedeno z PVC potrubí (KG systém), potrubí bude v profilech DN125-160-200. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 2%. Potrubí bude ukládáno v souladu se vzorovým příčným řezem.

Tlakové potrubí bude provedeno z PE potrubí SDR11, profil dn63.

Šachty na potrubí budou železobetonové prefabrikované DN1000 s poklopem DN600, třída zatížení B125 / D400.

Dešťové svody ze střechy objektu budou napojeny na vnitřní (areálovou) dešťovou kanalizaci. Tato probíhá podél východní, jižní a západní strany objektu, kde se napojuje na centrální retenční nádrž RN1 (viz SO.12).

Gravitační potrubí je provedeno z PVC potrubí (KG systém), potrubí bude v profilech DN125-160-200. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 1%. Potrubí bude ukládáno v souladu se vzorovým příčným řezem.

Šachty na potrubí budou železobetonové prefabrikované DN1000 s poklopem DN600, třída zatížení B125 / D400.

Podél jižní a částečně západní fasády bude s ohledem na svažitost terénu u základové spáry provedeno drenážní potrubí pro zachycení případných vsáknutých srážkových vod. Perforované potrubí DN125 vedené ve spádu min. 0,5% bude napojeno na retenční nádrž RN2 nad maximální provozní hladinou. Drenážní potrubí bude uloženo do štěrkového lože, které bude obaleno řídce tkanou geotextilií.  Na potrubí budou s ohledem na čistitelnost osazeny revizní šachtice v systému drenážního potrubí DN400 s poklopy, třída zatížení A15 / B125.

Na vnitřní areálové dešťové kanalizaci se nacházejí celkem 2 retenční nádrže.

RN1:

Hlavní retenční nádrž slouží k zachycení srážkových vod z novostavby školy a jejímu řízenému odtoku do kanalizace. V nádrži bude na odtoku osazen regulátor odtoku o výkonu 1,3 l/s. V rámci PD se uvažuje realizace pomocí železobetonové prefabrikované skládané nádrže. V nádrži bude kalový prostor, prostor trvalého nadržení (akumulace) a vlastní pracovní prostor (retence). Přístup do nádrže a k regulátoru odtoku bude pomocí prefabrikovaných vstupních šachet osazených na strop nádrže. Šachty budou vybaveny stupadly, v nádrži bude na stěnu osazen žebřík případně stupadla. Nádrž bude provedena jako pojízdná, třída zatížení D400 (pojezd požární technikou).

Dno nádrže bude ve spádu 0,5% po směru toku. Vnitřní rozměry uvažované nádrže jsou (š x l x h) 2,4m x 12,7m x 1,93m. Celkový objem nádrže je tedy cca 58,7m3.

Odvodňovaná plocha:					                 Fr = 	1320 m2

Potřebný objem nádrže je                                                                            34,80 m3

Navržený pracovní retenční objem nádrže je 36,5 m3 a je tedy vyhovující. V nádrži bude dále trvalý retenční objem (pod hladinou odtoku) o velikosti cca 9 m3 sloužící např. pro zálivku a podobně.

RN2:

Retenční nádrž slouží k zachycení srážkových vod ze sníženého vstupu do suterénu. S ohledem na výškové řešení je nutno tuto část přečerpávat do probíhající dešťové areálové kanalizace. Kapacita retenční nádrže byla zvolena s ohledem na riziko zaplavení objektu dešťovou vodu při nadměrné srážce.

Odvodňovaná plocha:					          Fr =         	   63 m2

Potřebný objem nádrže je                                                                             6,40 m3

Uvažované rozměry nádrže jsou (š x l x h)  2,4x1,9x1,93m, užitný retenční objem bude min. 6,5 m3.

Objekt není napojen na veřejný STL plynovod.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba bude etapizována. 	V první etapě bude vystavena novostavba ZŠ, která bude v 2.etapě propojena spojovacím  krčkem v každém podlaží se stávající budovou ZŠ č.p.816.

Realizace stavby : 1. etapa  01/2017 - 12/2017

2. etapa  06/2017 - 12/2017

B.2    Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření kapacity Základní školy Dr.Edvarda Beneše, která je umístěna na adrese - náměstí Jiřího Berana č.500, Praha 9-Čakovice.

Jedná se o samostatně stojící objekt v ulici Jizerská. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a  šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu  jsou umístěny v 1.PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.

V nové dispozici suterénu by měly vzniknout prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a dvě kmenové učebny. Každá kmenová učebna počítá s 30-ti žáky. Ve 2. patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny s počtem max.15 žáků (počítače, jazyková učebna,..) a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, úklidová komora s výlevkou.

Celá novostavba školy bude ve 2.etapě výstavby v každém patře propojena se stávajícím objektem ZŠ č.p.816 umístěným na pozemku č.1151/12, k.ú. Čakovice. Toto propojení – spojovacím krčkem - vzniklo na základě  požadavku na  zlepšení / zkomfortnění provozu stávající školy a zajištění bezbariérového přístupu do každého podlaží stávajícího objektu. Provoz obou budov bude tímto způsobem po dokončení 2.etapy propojen. V novostavbě bude umístěn hlavní vstup a v 1PP centrální šatny pro obě budovy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Plocha záměru je součástí území vymezeného jako VV (Veřejné vybavení) dle současně platné územně plánovací dokumentace.

1a) VV – Veřejné vybavení

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení.

Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.

Funkční využití:

Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona

Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Z uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Po dokončení bude budova sloužit pro školství, a to jako odloučené pracoviště Základní školy Dr.Edvarda Beneše, která je umístěna na adrese - náměstí Jiřího Berana č.500, Praha 9-Čakovice.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem dokumentace je výstavba samostatného objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí.

Hmota objektu je navržena půdorysně do tvaru L s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Se stávající budovou ZŠ bude novostavba ve 2.etapě výstavby propojena spojovacím krčkem ve třech úrovních (+1.600, +4.600 a +7.600), a to z důvodu zkomfortnění a zajištění bezbariérového přístupu do objektu stávající ZŠ a propojení provozu obou budov. Dále bude pro oba objekty sloužit jeden hlavní  společný vstup 1NP a společné šatny v 1.PP novostavby.

Úroveň podlahy 1.NP +0.000  je stanovena na 254.300 m n.m.

Střechy jsou navrženy ploché. Ve 2.NP je umístěna pochozí terasa přístupná ze společné chodby. Hlavní vstup a většina západní fasády je navržena prosklená. Další část navržených fasád tvoří pásová okna v kombinaci s obkladem z deskového materiálu nebo případně probarvená omítka. Všechny barvy budou vyvzorkovány v průběhu výstavby.

Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla min 1,1 W/m2K. Skleněné fasády na západní části objektu budou s hliníkovou nosnou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem. Skla fasády budou tónované dle výběru architekta. Ve stěnách budou umístěny otvíravé části pro možnost větrání chodeb.

Okna a skleněné fasády na východní, jižní a západní straně objektu budou opatřeny venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním.

Fasádní dveře budou součástí prosklených stěn anebo ocelové v ŽB.

Oplechování oken, atik apod. bude provedeno TiZi plechem o tl. 0.7 mm.

Venkovní zámečnické výrobky budou provedeny v pozinkované úpravě. Vnitřní zámečnické konstrukce budou ocelové s nátěrem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V nové dispozici suterénu by měly vzniknout prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a tři kmenové učebny. Každá kmenová učebna počítá s 30-ti žáky. V patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny s počtem max.15 žáků (počítače, jazyková učebna,..) a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V každém podlaží je také navržena úklidová komora s výlevkou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Splnění požadavků §2 odst.2 a § 6 odst.3 vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění je řešeno formou bezbariérového vstupu do přízemí budovy, propojení výtahem všech podlaží budovy školy a návrhem WC pro TTP v každém podlaží včetně návrhu prostoru v šatnách u tělocvičny. Na vyhrazených parkovacích plochách pro tento objekt budou 2 stání vyčleněna pro osoby se sníženou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

Podrobný popis stavebního řešení je součástí technické zprávy architektonicko-stavebního řešení (část dokumentace D1.1.a)

- konstrukční a materiálové řešení,

Ze statického hlediska se jedná o kombinovaný systém tvořený nosnými stěnami a stěnovými pilíři/sloupy, který je lokálně doplněn nosnými obvodovými ocelovými subtilními sloupky. Svislá nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořena systémem železobetonových pilířů a stěn a obvodových nosných stěn. Střechy nadzemních částí všech podlaží jsou rovné. Objekt je založen plošným způsobem na základových deskách.

K objektu přimyká nezávislá konstrukce opěrné stěny a lehkého vnějšího schodiště z 1PP.

Podrobněji o jednotlivých konstrukcí v části D.1.2.a

c)  mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

Podrobnější popisy jsou obsaženy v TZ jednotlivých profesí TZB.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

- výčet technických a technologických zařízení

Vzduchotechnika

Všechna VZT zařízení jsou navržena jako nízkotlaká větrací a klimatizační zařízení.

Pro šatny a umývárny jsou navržena větrací zařízení s rekuperací tepla a vodním ohřevem. Tělocvična je větrána přirozeně s možností rychlého provětrání (o přestávkách) venkovním vzduchem pomocí axiálních ventilátorů. Sociální zařízení jsou větrány podtlakově (pouze odvod vzduchu), vybrané technické místnosti (UPS, slaboproud) jsou vybaveny chlazením jednotkami Split-systém. Chráněné únikové cesty jsou typu A a jsou větrány venkovním neupraveným vzduchem přiváděným do každého podlaží CHUC, odvod vzduchu na střechu přes těsné klapky.

VZT potrubí budou podle funkce opatřena tepelnými, požárními a akustickými izolacemi.

Vzduchotechnika je rozdělena do následujících funkčních celků – zařízení:

zař.ř.     název                                                 funkce     podlaží

1	Šatny tělocvičny	TV	1.pp

2	Tělocvična 	VV	1.pp

3	Šatny společné	TV	1.pp

4	Úklidové komory	PV	1.pp, 1.np

5	WC	PV	1-3.np

6	Server, rozhlas	CH	1.np

7	Technické místnosti	PV	1-2.np

8	Výměníková stanice	VV	1.np

9	WC	PV	2.np

10	Náhradní zdroj (UPS)	CH	3.np

51	Požární větrání CHUC	VV	1.pp-3.np

52	Požární větrání CHUC	VV	1.pp-3.np

53	Požární větrání CHUC	VV	1.pp-2.np

Legenda:

TV ... teplovzdušné větrání

CH .. chlazení

VV ....větrání venkovním neupraveným vzduchem

PV … podtlakové větrání

Ostatní prostory dispozic jsou provětrávány přirozeně přes fasádní okenní otvory.

Rozvody NN silnoproud

Hlavní napájecí trasy

Hlavní napájení z přípojkové skříně bude ukončeno v hlavním rozvaděči budovy v 1.NP. Odtud pak budou  napájeny všechny podružné rozvaděče na jednotlivých patrech. Všechny rozvaděče umístěné v prostoru chodby (v nice), budou s požadovanou požární odolností dle PBŘS.

Systém pro nouzové osvětlení

Bezpečný odchod osob z objektu při výpadku elektrické energie je zajištěn nouzovým osvětlením.

Nouzové osvětlení bude v objektu provedeno pomocí svítidel s vlastním zdrojem. Tato svítidla budou funkčně plně v provozu s ostatními svítidly. Po výpadku elektrického proudu přejdou tato svítidla automaticky do náhradního režimu. Pro účely nouzového osvětlení je navržen výkon nouzového zdroje s dobou svícení 1 hod.

Nouzové osvětlení je navrženo samostatnými svítidly s autonomním zdrojem elektrické energie, osazenými na stěnách ve výšce 2,2m nad podlahou, popř. zavěšenými ze stropu. Nouzové osvětlení je doplněno bezpečnostními značkami pro nouzový únik s vnitřním osvětlením (příp. svítidla s piktogramy). Tato nouzová svítidla označují únikové východy a směry úniku z jednotlivých prostor. Směr úniku je vyznačen na svítidle bezpečnostní značkou – piktogramem, který musí splňovat podmínky stanovené v nařízení vlády č. 11/2002 sb.

Pro zálohování požárních zařízení bude v 3.NP v samostatné místnosti (samostatný požární úsek) umístěn záložní zdroj UPFD (poznámka: zařízení UPFD integruje UPS a požární rozvaděč v jedné skříni).

Elektrická zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, budou připojena samostatným vedením z hlavního rozváděče v 1.NP, a to tak, aby zůstala při požáru funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Soupis požadovaného zálohovaného zařízení dle PBŘS:

- požární ventilátory jednotlivých sekcí pro větrání CHÚC

- sekce 1 (1500 W/400V), sekce 2 (650 W/400V), sekce 3 (450 W/400V) - doba zálohy dle PBŘS 15 min

- domácí evakuační rozhlas (ústředna 16A/400V) - doba zálohy dle PBŘS 15 min

- elektrická požární signalizace (ústředna 10A/400V) - doba zálohy dle PBŘS 15 min

- otevírání vybraných dveří a oken v 1.PP a 1.NP objektu (10x vývod 10A/230V)

Požární větrání chráněné cesty bude spouštěno tlačítky z prostoru chráněné cesty. U cest CHÚC 1A a 2A budou tlačítka instalována v 1. PP, v 1.NP a 3.NP. U CHÚC cesty 3A budou tlačítka instalována v 1. PP, v 1.NP a 2.NP.

Požární větrání CHÚC bude při požárním poplachu spouštěno ústřednou EPS.

Do EPS bude vyvedena signalizace poruchy UPFD a poruchy požárního rozvaděče.

UPFD bude vybavena kontakty pro dálkové vypnutí tlačítkem TOTAL STOP.

ÚT

Zdrojem tepla pro celý objekt bude výměníková stanice voda - voda, která bude připojena na CZT podzemním horkovodem. Výměníková stanice bude umístěna v samostatné místnosti v 1.PP objektu Sever. Přípojná hodnota výměníkové stanice bude 163 kW. Přívod tepla do objektu bude podzemní horkovodní přípojkou provedenou bezkanálovým vedením z  místa, které bylo dohodnuto s dodavatelem tepla. Horkovodní přípojka je řešena v samostatné části projektové dokumentace. Předávací místo bude 0,3 m za vstupem do místnosti vodoměru, která je umístěna v 1.PP pod místností výměníkové stanice. Na vstupu do výměníkové stanice budou osazeny potřebné uzavírací, měřící, regulační, odvzdušňovací a vypouštěcí armatury a filtry. Napojení na horkovod a vybavení předávacího místa bude provedeno v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele tepla Pražskou teplárenskou a.s.. Teplotní spád primární topné vody bude 130/70oC. Teplota primární topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Všechny armatury na horké vodě budou min.  PN 25. V přívodním potrubí bude osazen regulační ventil s elektropohonem, který bude mít dvě funkce - regulační a havarijní.  Ve zpětném potrubí bude osazen mezikus pro měřič tepla, který dodá a osadí dodavatel tepla. Pro tento měřič tepla budou dále osazeny v přívodním a zpětném potrubí návarky pro osazení čidel a před a za měřičem budou dodrženy potřebné rovné vzdálenosti na potrubí. Měřící trať bude provedena dle Požadavků P.T.a.s. na měření tepla.

ZTI

Vodovodní přípojka bude ukončena v 1.PP za obvodovou zdí vodoměrnou sestavou cca 1,2 m nad podlahou. Schéma vodoměrné sestavy je součástí PD. Spád vodovodní přípojky bude min. 0,3%. Prostup obvodovou zdí bude pomocí chráničky DN125, osazeno prostupové těsnění / manžeta.

Zařízení slaboproudé části

### Telefonní přípojka

Samostatný objekt novostavby ZŠ je spojený krčkem se stávající budovou školy. Novostavba objektu bude mít samostatné přípojky, je požadováno připojení od společnosti CETIN (O2).

Napojení bude realizováno ze stávající kabelové rezervy, která se nachází v ulici Jizerská. Odtud bude vyveden nový metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6 do plánovaného objektu. Kabel bude zakončen na straně objektu v telefonním rozvaděči v zázemí recepce. Odtud bude vedeno propojení vnitřním kabelem do serverovny 2.NP, zakončeném v datovém Racku.

### Datové připojení

Datové připojení v objektu bude řešeno bezdrátově. Na střeše školy bude umístěna anténa a příslušné kabely zataženy do serverovny v 2.NP. Stavba připraví trasu a prostupy (přes místnost náhradního zdroje odděleně, stropem na střechu). Anténa, kabeláž a potřebné aktivní zařízení (např. modem, router) není součástí projektu elektro a bude dodáno přímo školou či jiným subjektem.

### Telefonní a datové rozvody

Telefonní a datové rozvody v objektu budou řešeny formou strukturované kabeláže kategorie 6. Datový rozvaděč bude umístěn ve slaboproudé rozvodně, v 2.NP. Rozvaděč bude vybaven jednak moduly pro ukončení horizontálních kabelových rozvodů od koncových zásuvek a dále moduly pro ukončení kabeláže z telefonního rozvaděče. Datový rozvaděč bude mít prostorovou rezervu pro případnou instalaci modemu či jiného aktivního datového zařízení, který není součástí tohoto projektu a bude dodávkou investora.

Od rozvaděče jsou do jednotlivých prostor paprskovitě vedeny k jednotlivým zásuvkám kabely UTP 6.

Kabely budou vedeny pod omítkou, nebo v podlaze, případně v betonové zdi v plastové trubce do betonu. Zásuvky budou dodány ve vícenásobných rámečcích společně se silnoproudými koncovými prvky.

Podrobnější řešení systému bude upřesněno v dalším stupni PD.

### Zvonek

U hlavního vstupu v 1.NP objektu bude osazeno zvonkové tlačítko. Zvonek bude instalován na recepci.

Hlasový výstup (např. interkom) není v objektu požadován.

### Jednotný čas – JČ

Systém jednotného času obsahuje ústřednu (matiční hodiny) umístěné v 1.NP, v zázemí recepce. Odtud jsou napojeny prostřednictvím datové linky všechny analogové oboustranné hodiny jednotného času umístěné na stropě, na chodbách objektu a v tělocvičně.

Akustická signalizace zvonění - zvonek, bude umístěn na chodbách, sborovnách a ve třídách. Bude napojen samostatně na ústřednu (matiční hodiny). Kabely budou uloženy v PVC chráničkách.

### Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

Ústředna systému EZS bude umístěna v 1.NP, v zázemí recepce. Ústředna bude umožňovat rozdělení objektu na několik nezávislých podsystémů a bude vybavena dálkovým přenosem pro možnost připojení na PCO (není předmětem této PD, bude si řešit škola smlouvou s PCO).

Vybrané dveře, příp. okna budou osazeny magnetickým kontaktem. Jedná se především o vstupní dveře do šaten v 1.PP,  hlavní vstupní dveře v 1.NP, dveře na dvě úniková schodiště, do spojovacího krčku se stávajícím objektem, výměníkové stanice a dveře do skladu.

Na vstupní dveře do obou sboroven a místnosti serverovny v 2.NP, budou osazeny magnetickými kontakty, PIR detektory uvnitř místností a kódové klávesnice systému EZS.

PIR detektory budou instalovány také na jednotlivých chodbách objektu, příp. schodištích jako doplnění magnetických kontaktů v případě uzamčení a zastřežení celé školy.

Kabely budou uloženy v PVC chráničkách. Podrobnější řešení systému bude upřesněno v dalším stupni PD.

### Kamerový sytém - CCTV

U hlavního vstupu 1.NP a na vstupech do spojovacího krčku se stávajícím objektem bude instalována kamera CCTV. Záznamové zařízení bude umístěno v 1.NP, v zázemí recepce.

### Přístupový systém - ACS

Přístupový systém a el, zámky nejsou požadovány. Dveře budou uzamykat recepční, pomocí klíče.

### Docházkový systém

Ve vstupní hale bude instalován terminál (čtečka) pro docházkový systém (Z-WARE). Čtecí zařízení bude bez jakýchkoliv ovládacích prvků, bude sloužit pro přehled přítomných osob.

Řídící jednotka bude komunikovat s čtecím terminálem a bude on-line propojena s vyhodnocovacím PC, umístěným na vrátnici. Terminál (čtečka) bude umístěna ve vstupní hale.

### Rozhlasové a televizní vysílání - STA

Systém rozhlasového a televizního vysílání není v objektu požadován.

### Příprava pro WIFI a ostatní instalace

V objektu bude provedena příprava pro WiFi přístupové body (AP). Příprava spočívá v instalaci zásuvek 2xRJ45 a 230V/16A na stropě (nad podhledem), na chodbách, tělocvičně, vstupní hale a šatnách (cca 10x AP). Koncové zařízení investor uvažuje ve standardu D-LINK DWC 1000 a bude umístěné v serverovně v 2.NP.

V každé učebně bude provedena příprava trubkováním od projektoru a interaktivní tabule. Příprava spočívá v instalací PVC chráničky pr.50mm mezi projektorem a přípojným místem (v rohu místnosti) za stolem učitele a tabulí. Je uvažováno s protáhnutí kabeláže: HDMI, VGA, USB, případně kabely pro audio. U projektoru a tabule bude umístěna zásuvka 230V/16A, u přípojného místa v rohu za stolem učitele budou instalovány 3ks zásuvek 230V/16A pro připojení AV techniky.

Přesné umístění bude řešeno v dalším stupni PD.

V objektu ZŠ bude v 1.etapě provedena příprava pro propojení se stávající budovou ZŠ. Ze serverovny v 2.NP bude veden v kabelové chráničce 2x datový propoj (kabel UTP cat.6). Kabel bude veden přes spojovací krček (realizace ve 2.etapě výstavby) do místnosti kabinetu stávající školy a bude zakončen na konektorech stávajícího AP switche.

### ADC Systems

bude se jednat o zařízení UBNT PowerBeam M300 (rozměry 30x30x10 cm) a UBNT sektor+Rocket M5 (rozměry 40x15x10 cm) umístěno na stožárové trojnožce (v případě ploché střechy) s rozměry základny 260 cm, výškou 200 cm. Pro zajištění napájení jednotek je třeba zajistit přívod 2ks FTP kabelů z technické místnosti, resp. z místa kde můžeme řešit napájení těchto zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

1.podzemí

P01.1 - centrální šatna

Poznámka: V požárním úseku je shromažďovací prostor velikosti  2,2SP ve výškovém pásmu VP1 dle ČSN 730831.

P01.2 - sklad pomůcek

P01.3 - šatna cvičících - muži

P01.4 - šatna cvičících - ženy

P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení

P01.6 - šatna učitele

P01.7 - strojovna vzt

P01.8 - úklid

VŠ1 - šachta osobního výtahu

Samostatným požárním úsekem - chráněnou únikovou cestou typu „A“ - je každé ze tří schodišť. Schodiště, spojující všechna podlaží budovy, jsou chráněnými únikovými cestami ozn. 1A a 2A; schodiště, spojující podzemí se 2. podlažím je chráněnou únikovou cestou ozn. 3A). Všechny chráněné únikové cesty budou provedeny ve II. st. požární bezpečnosti a jsou nuceně požárně větrané.

Přízemí

N1.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N1.2 - ústředna EPS

N1.3 - učebny 1,2

N1.4 - soc. zařízení

N1.5 - soc. zařízení

N1.6 - technická místnost

N1.7 - úklidová komora

N1.8 - výměníková stanice

N1.9 - zahradní sklad

Š1 - instalační šachta

Š2 - instalační šachta

Š3 - instalační šachta

2.podlaží

N2.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N2.2 - učebny 3,4

N2.3 - rozvodna sl

N2.4 - soc. zařízení

N2.5 - kabinety

N2.6 - učebny A,B,C

N2.7 - chodba, soc. zařízení

N2.8 - úklidová komora

3.podlaží

N3.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N3.2 - učebny 6,7

N3.3 - záložní zdroj

N3.4 - učebna 5

N3.5 - soc. zařízení

N3.6 - úklidová komora

výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, včetně výpočtu obsazení osobami požárních úseků je provedeno v příloze 1. této dokumentace.

Posouzení velikosti požárního úseku P01.1 - centrální šatna

Pro hodnotu - a = 1,1 z tab. 9 ČSN 730802 je:

- max. d = 55 m

- max. š = 36 m

- mezní plocha = 1980 m2

Skutečné rozměry požárního úseku jsou:

- délka = 21,7 m < 55 m

- šířka = 11,2 m < 36 m

- plocha úseku - 199,3 m2 < 1980 m2

Rozměry požárního úseku vyhoví.

Posouzení velikosti požárního úseku P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení.

Pro hodnotu - a = 0,85 z tab. 9 ČSN 730802 je:

- max. d = 73,8 m

- max. š = 46 m

- mezní plocha = 3392,5 m2

Skutečné rozměry požárního úseku jsou:

- délka = 33,7 m < 73,8 m

- šířka = 14 m < 46 m

- plocha úseku - 389,88 m2 < 3392,5 m2

Rozměry požárního úseku vyhoví.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Nosné konstrukce objektu, tj. nosné stěny, nosné sloupy a stropní konstrukce jsou z materiálů třídy rekce na oheň A1. Jedná se o konstrukce druhu DP1. Požární stěny a příčky v objektu jsou rovněž z materiálů třídy rekce na oheň A1 (konstrukce druhu DP1). Obvodové žbt stěny objektu nad terénem budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z materiálu třídy rekce na oheň A1 nebo A2 (min. vata). Finální úprava bude provedena silikátovou omítkou (is= 0,0 mm/min).

Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů nebo podhledů v požárním úseku P01.1 - centrální šatna - musí být z výrobků třídy rekce na oheň nejméně B-s1-d0 s indexem šíření plamene - is = 0,0 mm/min. Podlahová krytiny v tomto požárním úseku musí být nejméně z výrobku třídy reakce na oheň Dfl-s1.

Pokud jsou v ostatních požárních úsecích navrženy podhledy resp. akustické úpravy stropu, nesmí se jednat o výrobky, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Požadavky na provedení chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A.

V prostoru chráněné únikové cesty nesmí být žádné požární zatížení, kromě:

- konstrukcí oken, dveří.(jsou li z materiálů třídy reakce na oheň B až D)

- materiálu podlahové krytiny třídy reakce na oheň min. Cfl-s1

- požárního zatížení provozů, sloužících dozoru nad provozem objektu s max. hodnotou - pn = 15 kg/m2

V chráněné cestě rovněž nesmějí být umístěny:

a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku cesty.

b) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z materiálů třídy reakce B až F.

c) volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů chráněných únikových cest;

d) volně vedené kouřovody, rozvody páry nebo toxických látek

e) volně vedené elektrické rozvody (kabely), pokud nesplňují třídu funkčnosti P15-R a nejsou třídy reakce na oheň B2ca,s1,d0

V chráněné cestě mohou být kabely, odpovídající ČSN IEC 60331:

- vedené pod omítkou tl. min. 10 mm, nebo

- uložené v samostatných drážkách, truhlících a šachtách, určených jen pro el. vodiče, nebo

- chráněné protipožárními nástřiky, nebo

- chráněné deskovými materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm s požární odolností min. EI30DP1.

Rozvody podle bodu c) až d) mohou být v chráněné únikové cestě umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od chráněné cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností min. EW30.

- únikových cest

Navrhovaný objekt bude pro zasahující jednotky přístupný ze všech stran. Zasahujícím jednotkám nehrozí při zásahu zvláštní nebezpečí. Hlavní hasebnou látkou bude voda.

V objektu jsou navrženy chráněné únikové cesta typu „A“ ozn. 1A, 2A a 3A.

Součástí chráněné únikové cesty 1A je schodiště, spojující 1.PP se 3.NP, vstupní prostor, recepce a místnost rozhlasové ústředny v přízemí. Prostory chráněné únikové cesty budou větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). Chráněná úniková cesta bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti.

Součástí chráněné únikové cesty 2A je schodiště, spojující 1.PP se 3.NP. Prostory chráněné únikové cesty budou větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). Chráněná úniková cesta bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti. Součástí chráněné cesty 3A je schodiště, spojující 1.PP s 2.NP. Prostory chráněné únikové cesty budou větrány nuceně dle čl. 9.4.2b) ČSN 730802 (výměna min. 10x/hod). Chráněná úniková cesta bude provedena ve II. st. požární bezpečnosti.

Posouzení úniku osob z vybraných požárních úseků.

P01.1 - centrální šatna

V požárním úseku je shromažďovací prostor velikosti 2,2SP/VP1. Ve smyslu čl. 5.3.2.1 a tab.1 ČSN 730831 jsou pro únik osob navrženy min. tři únikové východy. Dva východy vedou do chráněných únikových cest 1A a 2A, třetí únikové východy vedou mimo objekt do anglického dvorce a po venkovním schodišti na terén.

Pro hodnotu - a = 1,1 dle tab. 18 ČSN 730802 je mezní délka nechráněné únikové cesty 30 m. Skutečná délka únikové cesty je max. 25 m, tj. vyhoví.

Obsazení osobami - 439 osob

Posouzení šířky dveří do chráněných únikových cest 1A a 2A.

E = 439 x 30/100 = 132 osoby; s = 1,0; K = 90 - (90 x 25/100) = 67,5 osob

u = 1,96 = 2 únikové pruhy

Pro únik osob jsou v obou chráněných únikových cestách k dispozici dveře šířky

1,7 m, tj. 3 únikové pruhy. Dveře budou opatřeny panikovým kováním, umožňujícím využití obou dveřních křídel. V chráněné únikové cestě 1A je šířka schodiště do přízemí 1,75 m, tj. 3 únikové pruhy, v chráněné únikové cestě 2A - 1,40 m, tj. 2,5 únikového pruhu.

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Odstupové vzdálenosti průčelí objektu jsou stanoveny dle ČSN 730802 a v souladu s §11, odst. (2) vyhl.č. 23/2008 Sb na základě výpočtu hustoty tepelného toku z požárně otevřených ploch v průčelí a podmínky jejího poklesu na okraji požárně nebezpečného prostoru pod hodnotu 18,5kW/m2.

Průčelí severní - uliční.

- požární úsek P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení; pv = 11 kg/m2

l = 16,55 m; hu = 3,0 m; po = 94%

odstup = 3,15 m

- požární úsek N2.5 - kabinety; pv = 31 kg/m2

l = 13,05 m; hu = 2,0 m; po = 98%

odstup = 4,25 m

- požární úsek N2.6 - učebny A,B,C; pv = 16 kg/m2

l = 19,8 m; hu = 2,0 m; po = 97%

odstup = 3,05 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný prostor zasahuje z části mimo pozemek stavebníka na veřejné prostranství (ul. Jizerská).

Průčelí severní - dvorní (spojovací krček).

Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m.

Průčelí východní - uliční.

- požární úsek N1.9 - zahradní sklad; pv = 22 kg/m2

dveře 1,7 x 2,1 m; po = 100%

odstup = 1,85 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka.

Průčelí východní - dvorní.

- požární úsek P01.1 - centrální šatna; pv = 90 kg/m2

l = 13,2 m; hu = 2,2 m; po = 71%

odstup = 5,5 m

- požární úsek N1.3 - učebny 1,2; pv = 17 kg/m2

l = 17,85 m; hu = 2,0 m; po = 99%

odstup = 3,05 m

- požární úsek N2.2 - učebny 3,4; pv = 20 kg/m2

l = 14,25 m; hu = 2,0 m; po = 99%

odstup = 3,5 m

- požární úsek N3.2 - učebny 6,7; pv = 17 kg/m2

l = 17,85 m; hu = 2,0 m; po = 99%

odstup = 3,05 m

- požární úsek N3.4 - učebna 5; pv = 16 kg/m2

l = 8,75 m; hu = 2,0 m; po = 100%

odstup = 2,9 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí požárního úseku N3.4 - učebna 5 - je část střešního pláště střechy 2. podlaží ( 2,9 m). Minimálně tato část střešního pláště bude vyhovovat klasifikaci BROOF(t3).

V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka.

Průčelí jižní - uliční.

Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m.

Průčelí jižní - dvorní.

- požární úsek P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení; pv = 11 kg/m2

l = 19,88 m; hu = 3,0 m; po = 94%

odstup = 3,2 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí nestojí jiný pozemní objekt. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka.

Průčelí západní

Průčelí je bez požárně otevřených ploch, odstup = 0 m.

Odstupy stávajících objektů.

Objekt na p.č. 1151/8

Jedná se o třípodlažní objekt školy. Odstup východního průčelí objektu je stanoven za těchto předpokladů:

pv = 30 kg/m2; l = 31,4 m; hu = 3,0 m; po = 50%

odstup = 3,25 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí je část obvodové stěny spojovacího krčku navrhovaného objektu a to ve všech podlažích. Část obvodové stěny, ležící v požárně nebezpečném prostoru je konstrukcí DP1 a bude mít vyhovující požární odolnost a bude bez požárně otevřených ploch - viz výkresy č. 3, 4 a 5.

Objekt na p.č. 1151/12

Jedná se o třípodlažní objekt školy. Odstup východního průčelí objektu je stanoven za těchto předpokladů:

pv = 30 kg/m2; l = 24 m; hu = 3,0 m; po = 50%

odstup = 3,2 m

V požárně nebezpečném prostoru průčelí je část obvodové stěny spojovacího krčku navrhovaného objektu a to ve všech podlažích. Část obvodové stěny, ležící v požárně nebezpečném prostoru je konstrukcí DP1 a bude mít vyhovující požární odolnost a bude bez požárně otevřených ploch - viz výkresy č. 3, 4 a 5.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Dle ČSN  730873 je pro navrhovanou novostavbu zajištěno vnější odběrní místo (hydrant) na potrubí min. DN 100 mm, s možností odběru min. 6 l/sec. Takovým odběrním místem jsou stávající hydranty na vodovodním řadu v ul. Jizerská. Vzdálenost nejbližšího hydrantu od objektu je kratší než 150 m.

Nový objekt je vybaven hadicovými systémy, napojenými na vnitřní vodovod.  Jmenovitá světlost hydrantové hadice bude 25 mm; délka plnoprofilové hadice - 30 m. Vydatnost systému - 0,3 l/sec při Pm = 0,2 MPa v nejnepříznivějším místě rozvodu.

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,
zásahové cesty),

Pro příjezd požárních vozidel k novému učebnovému pavilonu školy budou sloužit stávající městské komunikace, vyhovující čl. 12.2.1 až 12.2.3 ČSN 730802 a příloze č. 3 vyhl. 23/2008 Sb. Ulicí Jizerská bude možná příjezd pro požární techniku do vzdálenosti max. 20 m od vstupu do objektu, kterým bude prováděn protipožární zásah. Jedná se o vstup do chráněné únikové cesty 1A. Nástupní plocha pro zásah požární jednotek není dle čl. 12.4.4a) a čl. 12.4.4b) ČSN 730802 požadována (požární výška objektu - h < 12 m). Výstup na střechu budovy bude z posledního podlaží poklopem min. z chráněné únikové cesty 1A.

h)	zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení),

Podrobné řešení v části dokumentace D.1.3 - PBŘS

i)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Elektrická požární signalizace (EPS).

V objektu musí být automatickými hlásiči EPS vybaveny požární úseky:

1.podzemí

P01.1 - centrální šatna

P01.2 - sklad pomůcek

P01.3 - šatna cvičících - muži

P01.4 - šatna cvičících - ženy

P01.5 - tělocvična, nářaďovna, soc. zařízení

P01.6 - šatna učitele

P01.7 - strojovna vzt

P01.8 - úklid

VŠ1 - šachta osobního výtahu

Automatickými hlásiči EPS musí být vybaven i požární úsek N1.2 - ústředna EPS - v přízemí. Hlásiče EPS budou i v prostoru chráněných únikových cest 1A, 2B a 3A.

V ostatních prostorách objektu budou vybaveny automatickými hlásiči EPS i tyto požární úseky:

Přízemí

N1.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N1.6 - technická místnost

N1.7 - úklidová komora

N1.9 - zahradní sklad

2.podlaží

N2.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N2.3 - rozvodna sl

N2.5 - kabinety

N2.7 - chodba, soc. zařízení

N2.8 - úklidová komora

3.podlaží

N3.1 - chodba, spojovací krček (2.etapa)

N3.3 - záložní zdroj

N3.6 - úklidová komora

Tlačítkové hlásiče EPS budou:

- u všech vstupů do chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A ve všech podlažích

- u všech východů z objektu (východy z chráněných únikových cest 1A, 2A, 3A a únik do anglického dvorce z požárního úseku P01.1 - centrální šatna

Hlavní ústředna EPS je umístěna v požárním úseku N1.2 - ústředna EPS - v přízemí. Předpokládá se, že u ústředny nebude trvalá obsluha, tj. že bude ústředna připojena zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS hl. města Prahy. Ústředna EPS bude přímo ovládat tato zařízení:

- aktivaci domácího (evakuačního rozhlasu)

- spouštění požárního větrání chráněných únikových cest 1A, 2A a 3A

- otvírače dveří a oken v obvodové stěně centrální šatny (požární úsek P01.1 - centrální šatna) do anglického dvorku

- vyřazení osobního výtahu z provozu při požárním poplachu

- vypnutí hygienické vzduchotechniky v objektu

Systém EPS nebude vypínat elektrický proud v objektu.

Ústředna EPS bude připojena na síť a na vlastní bateriový záložní zdroj el. energie.

Zadání EPS dle čl. 4.3.2 ČSN 730875 je v příloze 2 této zprávy.

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ).

Požární úsek P01.1 - centrální šatna - je obsazen více než 150 osobami dle ČSN 730818. Ve smyslu poznámky k čl. 6.6.11 ČSN 730802 je provedeno posouzení přirozeného odvodu zplodin hoření z tohoto požárního úseku:

Soho-0,5/Sk= 28,28/647 = 0,043 > 0,035 m0,5, tj. přirozený odvod zplodin hoření z požárního úseku není omezen. Navržené dveře a okna v obvodové stěně požárního úseku budou vybaveny zařízením, které je na pokyn ústředny EPS otevře do 10 sec od signalizace vzniku požáru.

Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ).

Žádný z požárních úseků v objektu nevyhovuje čl. 6.6.10 ČSN 730802 a nemusí být vybaven SHZ.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

V objektu budou umístěny bezpečnostní značky dle ČSN ISO 3864:

ozn. ¬1 - NB.4.63 (symbol bezpečný vstup, průchod)

20 ks

ozn. ¬2 - trojitá tabulka:

- NB.3.01.03 - VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO

- NB.1.53.01 - VSTUP ZAKÁZÁN

- NB.1.43.01 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

3 ks

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

Tepelné ztráty byly vypočteny dle  ČSN EN  ISO 13 789 v souladu s ČSN EN 832 a ČSN 06 0210 pro oblastní výpočtovou teplotu -13oC, poloha budovy nechráněná, krajinná oblast bez intenzivních větrů, charakteristické číslo budovy B8. Základní tepelné ztráty celého objektu činí 95 320 W.

Jedná se o nový objekt, jehož stavební konstrukce budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 z roku 2011 na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Ve výpočtu byly použity následující hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce: obvodový plášť do venkovního prostředí U = 0,2 a 0,25 W/m2K, střecha  U = 0,17 W/m2K, podlaha na terénu U = 0,17 W/m2K, vnitřní příčky dle tloušťky U = 1,2 až 2,3 W/m2K, okna U = 1,1 W/m2K, prosklené výplně U = 1,13 W/m2K. Hodnoty součinitele prostupu tepla použité ve výpočtu byly převzaty od zpracovatele stavební části. Objekt splní dle výše uvedené normy zařazení do oblasti  C - vyhovující.  Objekt jako celek splní požadavky vyhlášky č. 78/2013 na energetickou náročnost budov. Průkaz energetické náročnosti budovy včetně energetického štítku obálky budovy je doložen v samostatné části projektové dokumentace.

Navržené konstrukce musí splňovat následující součinitele prostupu tepla:

Takto navržené konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 Teplená ochrana budov – Část 2: požadavky.

V této části je uvedena potřeba tepla pro vytápění (ÚT) s ohledem na účinnost systému a ztráty v rozvodech. Potřeba tepla pro větrání (VZT) byla převzata od specialisty části vzduchotechnika. Potřeba tepla pro ohřev teplé vody užitkové (TV). Potřeba tepla pro ohřev TV byla vypočtena dle podkladů předaných zpracovatelem části ZTI.

Potřeba tepla:

- vytápění (ÚT)				100 kW

- větrání (VZT)  				  25 kW

- ohřev TV (TV)				  65 kW

- celkem					190 kW

Přípojná hodnota zdroje tepla byla určena dle ČSN 06 0310 s koeficienty současnosti pro vytápění a větrání 0,7, ohřev TUV 1,0  a činí 163 kW.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií.

S využitím alternativních zdrojů energie není v tomto případě počítáno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.).

Podrobněji viz. samostatné TZ jednotlivých profesí.

Sdružené osvětlení řeší norma ČSN 360020 Sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se rozumí záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením.

Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ČSN 360020 Sdružené osvětlení, část 1 Základní požadavky jsou pro IV. třídu zrakové činnosti Dmin ≥ 0,5 %, Dm ≥ 1,5 %.

V normě ČSN 360020 Sdružené osvětlení je dále ve čl. 4.1.7 uvedeno.

Ve vnitřních prostorech se sdruženým osvětlením mohou být pásma:

- s vyhovujícím denním osvětlením podle ČSN 730580-1,

- se sdruženým osvětlením s úrovní denního osvětlení nižší, než požaduje ČSN

730580-1, ale vyhovující požadavkům této normy,

- s osvětlením pouze umělým s úrovní denního osvětlení nižší, než požaduje tato norma.

Pro jednotlivé osvětlovací otvory byly ve výpočtech užity následující hodnoty:

Okna

- Činitel prostupu světla sklem τs,norm = 0,80 (izolační dvojsklo)

- Činitel ztrát světla vlivem neprůsvitných částí konstrukcí τk = 0,70

- Činitel znečištění na vnitřní straně τzi = 0,95

- Činitel znečištění na vnější straně konstrukce τze = 0,90

- Tab. 1: Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti

| Místnost | Třída zrakové činnosti | Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dmin | Dm | Rovnoměrnost* |  |
| 200.13 Učebna č.1 | Celá plocha | IV. | 1,7 | 4,2 | 0,166 | Vyhovující S vyčleněním funkční plochy u umyvadla |
| 200.14 Učebna č.2 | Celá plocha | IV. | 2,0 | 4,7 | 0,187 | Vyhovující S vyčleněním funkční plochy u umyvadla |
| 300.18 Učebna č.3 | Celá plocha | IV. | 2,3 | 4,9 | 0,210 | Vyhovující S vyčleněním funkční plochy u umyvadla |
| 300.19 Učebna č.4 | Celá plocha | IV. | 2,2 | 4,9 | 0,201 | vyhovující |
| 400.10 Učebna č.5 | Celá plocha | IV. | 2,5 | 5,0 | 0,231 | Vyhovující |
| 400.11 Učebna č.6 | Celá plocha | IV. | 2,4 | 5,0 | 0,219 | Vyhovující |
| 400.12 Učebna č.7 | Celá plocha | IV. | 2,4 | 5,0 | 0,217 | Vyhovující |
|  | Celá plocha | IV. |  |  |  |  |
| 300.04 Kabinet | Celá plocha | IV. | 3,1 | 5,9 | 0.277 | Vyhovující |
| 300.05 Kabinet | Celá plocha | IV. | 3,2 | 6,0 | 0,279 | Vyhovující |
| 300.06 Kabinet | Celá plocha | IV. | 3,2 | 6,0 | 0,279 | Vyhovující |
| 300.07 Kabinet | Celá plocha | IV. | 3,2 | 6,0 | 0,279 | Vyhovující |
| 300.08 Kabinet | Celá plocha | IV. | 2,9 | 5,8 | 0,262 | Vyhovující |
|  | Celá plocha | IV. |  |  |  |  |
| Tělocvična | Celá plocha | IV. | 1,0 | 2,5 | 0,238 | vyhovující |

Úroveň denního osvětlení je ve všech kabinetech vyhovující požadavkům ČSN 7305280-3 Denní osvětlení škol.

Úroveň denního osvětlení je v učebnách je v části vyhovující požadavkům ČSN 7305280-3 Denní osvětlení škol a tři místnosti jsou nevyhovující z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení.

Jedná se o místnosti: 200.13 Učebna č.1, 200.14 Učebna č.2, 300.18 Učebna č.3. Minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti jsou splněny, ale při započtení této plochy do celku není splněn požadavek na rovnoměrnost osvětlení.

Tudíž je navrženo vyčlenění funkčních prostor u vstupu do místnosti u umyvadla a navrhnout v této ploše sdružené osvětlení dle ČSN 360020.

Úroveň denního osvětlení je v tělocvičně vyhovující požadavkům ČSN 7305280-3 Denní osvětlení škol.

Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedeno měření hluku ze stacionárních

zdrojů, dále měření účinnosti VZT systémů, účinnosti umělého osvětlení, měření doby

dozvuku (akustické poměry v učebnách a tělocvičně). Musí být zpracován Provozní řád

školy (větrání, přestávky,atd.) a zajištěna dostatečná kapacita stravovacího provozu ZŠ.

Po dobu výstavbydodržet vyhovující podmínky provozu sousedících objektů ZŠ, domova

mládeže a mateřské školy.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

V březnu 2016 byl firmou K+K průzkum s.r.o. proveden radonový průzkum hodnotící geologické podloží a základové zeminy z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do vnitřního ovzduší staveb. Na základě průzkumu byl stanoven radonový index pozemku jako střední.

- ochrana před bludnými proudy,

Není nutná ochrana před bludnými proudy. Stavba se nenachází v oblasti s výskytem bludných proudů.

- ochrana před technickou seizmicitou,

Není nutná ochrana před technickou seismicitou. Stavba se nenachází v oblasti s rizikem vzniku technické seismicity - vibrací.

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do seizmických oblastí, hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR dosahují 0,00-0,02g, tedy v zóně s velmi malou seismicitou. Na toto území se vztahuje článek národního aplikačního dokumentu NA.2.8, na jehož základě není třeba zvláštní výpočet pro seismické zatížení.

- ochrana před hlukem,

V okolí stavby se nevyskytuje žádný zdroj se zvýšenou hladinou hluku. Není nutná ochrana před zvýšenou hladinou hluku.

Navržené konstrukce musejí splňovat následující požadavky na zvukovou izolace

- Stropy místností 		min 52dB a kročejovou neprůzvučnost 58dB

- Stěny místností 		min 47dB

- Dveře 				min 32dB

- Okna				min 34dB – TZI=2-3

Takto navržené konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností staveních výrobků-Požadavky

- protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v oblasti s rizikem povodní. Není nutné navrhovat protipovodňová opatření mající za úkol zmírnit nebo úplně odstranit riziko škod v případě povodní a přívalových dešťů.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Stavba se nenachází v oblasti s rizikem ostatních účinků.

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

Přípojka vody PE d63 pro novostavbu školy je provedena z veřejného vodovodního řadu DN 200 LT (1977) v ulici Jizerská. Napojení se provede přes univerzální navrtávací pas (200/50) s přírubovým výstupem (Hawle). Za navrtávacím pasem bude na novém potrubí osazeno šoupě (Š50) z tvárné litiny se zemní soupravou ukončenou v poklopu s přechodkou na PE d63. Dále přípojka pokračuje až do budovy, kde bude ukončena v 1.PP za obvodovou zdí vodoměrnou sestavou cca 1,2 m nad podlahou. Schéma vodoměrné sestavy je součástí PD. Spád vodovodní přípojky bude min. 0,3%. Prostup obvodovou zdí bude pomocí chráničky DN125, osazeno prostupové těsnění / manžeta.

Vlastní potrubí přípojky bude uloženo do (pažené) rýhy na pískové lože tl.10 cm a obsypáno pískem do výše 30 cm nad vrch potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán vytěženou zeminou a zhutněn na 95% PCS. Povrch chodníku i komunikace bude provizorně upraven do původního stavu – v rámci stavby zde bude následně proveden povrch nový. K potrubí bude přiložen signalizační vodič, nad potrubí bude uložena výstražná folie.

V ochranném pásmu vodovodu se musí provádět výkopové práce ručně. Ochranné pásmo stávajících vodovodních řadů je 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

Na potrubí bude před záhozem provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN za přítomnosti správce vodovodu. O zkoušce bude proveden zápis.

Výškové i směrové uložení přípojky vyplývá z výkresové části dokumentace.

Přípojka kanalizace DN200 KAM pro novostavbu školy bude napojena na stávající řad DN300 SKL v ulici Jizerská pomocí nové odbočky DN300 SKL / DN200 KAM. Potrubí přípojky bude provedeno z kameniny, předpokládá se provedení s obetonováním. Přípojka bude ukončena na pozemku školy prefabrikovanou kanalizační šachtou DN1000 hloubky cca 3,02m. Zaústění potrubí vnitřní dešťové a splaškové kanalizace bude provedeno do dna. Navazující vnitřní rozvody viz PD vnitřní kanalizace.

Na vnitřní dešťové kanalizaci napojené na přípojku bude z důvodu dodržení limitu vypouštění dešťových vod osazena retenční nádrž o retenčním objemu cca 36,5m3 (v nádrži bude dále cca 9m3 trvalé nadržení pro zálivku a podobně). Z nádrže do kanalizace bude proveden řízený odtok 1,3 l/s (požadavek PVS – 10 l/s.ha odvodňované plochy). Z nádrže bude nad maximální provozní hladinou proveden bezpečnostní přepad zaústěný do kanalizace

Přípojka horkovodu (Odbočka) 2x DN 32 je napojená z potrubí 2x DN 65 vedené mezi ulicí Jizerskou. Potrubí odbočky 2x DN 32 bude napojeno paralelní odbočkou a bude provedeno technologií předizolovaného potrubí s detekčním systémem. Celková délka odbočky jsou 16,80bm. Před objektem ZŠ je umístěna skružová armaturní šachta. Do objektu ZŠ je zaústěno v podlaží -1a do předávací stanice prochází podlahou mezi 1PP a 1NP. Bude zakončeno 200mm nad podlahou, dále navazuje projekt předávací stanice, kancelář Grebner.

Předizolované potrubí 2x DN 32 bude uloženo v pískovém loži a obaleno geotextilií. Nad geotextilií budou nad oběma trubkami položeny výstražné folie.

Tlaková zkouška potrubí odbočky, bude provedena provozními parametry horkovodu vodou nebo studenou vodou na tlak 2,1 bar.

Následuje vizuelní kontrola a kontrola RTG svarů (množství RTG podle požadavků technika oblasti nejméně však 5%).

Montáž připojky je nutné provádět v souladu s montážními předpisy výrobce předizolovaného potrubí.

Dodávka el. energie pro běžný provoz bude dle ČSN 34 1610, §16107c a §16110 ve stupni č. 3, ze sítě NN PRE a.s. Kabely NN (elektro přípojky) budou zasmyčkovány do přípojkové skříně, umístěné dle dispozice v nice na severní fasádě objektu. Připojení objektu ZŠ bude provedeno dle připojovacích podmínek PRE a.s.

Práce na neměřených částech elektroinstalace je nutné svěřit oprávněné a spolupracující osobě, která má oprávnění k práci na neměřených částech elektrické instalace od PREdistribuce, a.s. a následně potvrdí formulář „Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN.

Přípojka objektu bude řešena samostatným projektem PREdistribuce a.s. a není součástí této PD.

| ZŠ JIZERSKÁ - Energetická bilance |
| --- |
| Spotřeba | jednotka ks, m2 | Výpočtové zatížení | Instalovaný příkon Pi(kW) | Koeficient soudobosti | Soudobý příkon Ps(kW) |
| Chodby,schodiště,šatny, zázemí (30W/m2) | 1537 | 0,03 | 46,1 | 0,80 | 36,9 |
| Učebny,recepce,sborovny (40W/m2) | 793 | 0,04 | 31,7 | 0,80 | 25,4 |
| ZTI | - | - | 14,0 | 0,80 | 11,2 |
| VZT + CHL | - | - | 16,5 | 0,85 | 14,0 |
| VYT | - | - | 5,0 | 0,80 | 4,0 |
| Výtah | - | - | 3,7 | 1,00 | 3,7 |
| Plošina pro invalidy | - | - | 3,0 | 1,00 | 3,0 |
| Ostatní nespecifikované | - | - | 18,0 | 0,50 | 9,0 |
| Celkem kW |  |  | 138,0 |  | 107,2 |
| Celkem kW s objektovou soudobostí 0,7 |  |  | 75,0 |
| Výpočtový proud (A) |  |  |  |  | 114,0 |
| Hlavní jistič |  |  |  |  | 3x 125A |
| Odhadovaná roční spotřeba el. energie (MWh) |  |  | 131,5 |

Připojení od společnosti CETIN (O2). Napojení bude realizováno ze stávající kabelové rezervy, která se nachází v ulici Jizerská. Odtud bude vyveden nový metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6 do plánovaného objektu. Kabel bude zakončen na straně objektu v telefonním rozvaděči v zázemí recepce. Odtud bude vedeno propojení vnitřním kabelem do serverovny 2.NP, zakončeném v datovém Racku.

Datové připojení v objektu bude řešeno bezdrátově. Na střeše školy bude umístěna anténa a příslušné kabely zataženy do serverovny v 2.NP. Stavba připraví trasu a prostupy (přes místnost náhradního zdroje odděleně, stropem na střechu). Anténa, kabeláž a potřebné aktivní zařízení (např. modem, router) není součástí projektu elektro a bude dodáno přímo školou či jiným subjektem.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Parametry přípojky vody:

Profil:       d63

Délka:      10,5m po hranu objektu, cca 12,4m po vodoměr.

Materiál:  PE100

Uložení:   v zemi, ukončení v objektu

Krytí:       1,3 – 1,5 m

Parametry přípojky kanalizace:

Materiál přípojky: 		kamenina hrdlová DN200 s obetonováním

Délka a spád přípojky: 	11,5m, 2%

Parametry přípojky horkovodu:

teplota přívodní v topném období je regulována ekvitermně ve zdroji		80-130°C

teplota vratné vody v topném období						do 70°C

teplá voda přívodní v mimo topné období je regulována na konstantní hodnotu	75°C

teplá voda vratné vody v mimo topné období					do 50°C

tepelné bilance	:		 vytápění 100 kW, VZT 25kW, TUV 65kW. Σ=190kW

Parametry přípojky silnoproudu:

Materiál přípojky: 		kabel CYKY 4x35mm2

Délka  přípojky: 	            cca 5,4m

Parametry připojení od společnosti CETIN (O2).

Materiál: 	      metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6

Délka:                cca 7,3m

B.4    Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

Objekt bude dopravně napojen na stávající komunikaci ulice Jizerská.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení nového objektu základní školy na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno z ulice Jizerské při severní fasádě objektu ZŠ.  Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící objekt bude zřizována samostatná přípojka kanalizace, vody, horkovodu, elektro,....

- doprava v klidu,

Celkový počet parkovacích stání pro posuzovanou stavbu

N = O0 · ka + P0 · ka · kp

O0 – základní počet odstavných stání (dlouhodobé)

P0 – základní počet parkovacích stání (krátkodobé)

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace  (počet vozidel/1000obyv) – 500 vozidel → 1:2,0 → ka = 1,25

kp – součinitel redukce počtu stání, určený dle charakteru území, dostupnosti území

Index dostupnosti AD = ∑ AF

AF – je měrná frekvence spojů a ∑ AF je součet všech AF na všech zastávkach v dosahu

posuzované stavby

AF = 60/ AN

An – součinitel nástupní doby An = Az + Ac

Az  - doba docházky na zastávku – se udává v minutách docházky:

Az = vzdálenost v m / 1,4 m/s = počet sekund → počet sekund/60 = Az (v minutách)

Ac – průměrná čekací doba na příjezd spoje

Ac = ½* As * 60/ Af

As – součinitel spolehlivosti - bus = 1,8

- vlak = 1,2

Af – součinitel frekvence spojů

Tabulka pro výpočet  Indexu dostupnosti AD

| zastávka | Linka | Frekvence spojů (hodina) | Celkem počet spojů Afx | Docházková vzdálenost (m) | Doba docházky na zastávku (min) Az | Čekací doba Ac | Nástupní doba An | Součinitel frekvence spojů Af |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobus Náměstí Jiřího Berana | 110 195 305 351 377 511 575 | 2 7 1 2 2 1 1 | 32 | 178 | 2,12 | 1,69 | 3,81 | 15,75 |
| Autobus Čakovický zámek | 158 159 295 305 575 | 3 1 2 1 0 | 14 | 323 | 3,85 | 3,86 | 7,71 | 7,78 |
| Autobus Ke Stadionu | 140 158 259 | 5 3 2 | 20 | 350 | 4,17 | 2,7 | 6,87 | 8,73 |
| Vlak Praha Čakovice |  | 1 | 2 | 418 | 4,98 | 18 | 22,98 | 2,61 |
| Indexu dostupnosti AD = ∑ AF | 34,9 |

Dle indexu dostupnosti území AD =34,9 je dle tab. 32 stupeň úrovně dostupnosti  4 – velmi dobrá kvalita

Charakter území dle tab. 31 je skupina C – obec nad 50 tis obyvatel

kp – součinitel redukce počtu stání  dle tab.30 , určený dle charakteru území (skupina C) , dostupnosti území  (4)  kp = 0,25

Doprava v klidu

| Stupeň dokumentace | DUR + DSP Výpočet stání podle ČSN 736110 |
| --- | --- |
| funkce | jednotka | 1stání / X jednotek | počet jednotek | z počtu stání | počet stání |
|  |  |  |  | DUR DSP |  | krátkodobých % 1) | dlouhodobých % | krátkodobé | dlouhodobé |
| školství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní škola | žák | 5 |  | 210 |  | 80 | 20 | 34 | 9 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 9 |

Poznámka :    1)  Krátkodobá stání typu K+R do 10-15min.

| Celkový počet stání podle ČSN 73 6110 | Součinitel | O0 dlouhodobé | P0 krátkodobé | Celkový počet parkovacích stání N = O0 · ka + P0 · ka · kp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vlivu stupně automobilizace ka | redukce počtu stání kp |  |  |  |
|  | 1,25 | 0,25 | 11,25 | 10,63 | N=9x1,25+34x1,25x0,25 = = 11,25 + 10,63 = 21,88~22 |

Navrhovaný počet stání

| Umístění | počet stání | z toho pro pohybově postižené |
| --- | --- | --- |
| Venkovní plocha -komunikace | 22 | 2 |

Potřeba celkem:  22 stání (dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, budou z celkového počtu stání vyhrazena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

Zajištění stání :  Parkovací stání v ul. Otavská - celkem 17 stání - mají šířku 2,5m, délku 4,8m, dle ČSN 736056. Stání jsou navržená jako šikmá, v 45 stupňovém sklonu .

Vzhledem k charakteru stavby a potřebám jejích uživatelů, uvažujeme  s vyznačením 6 míst pro pokrytí požadavku na  krátkodobá stání  (z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Na těchto  7 stáních  je uvažováno s   obrátkovostí  každého jednotlivého stání  5 min - stání budou vyznačena značkou IP13e +E13 (PO-PÁ max. 5 min, SO-NE neomezeně).

Dlouhodobá stání - celkem 11 - budou vyznačena v ulici Otavská (z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

Celkem bude 17 vyznačených stání (6 krátkodobých a 11 dlouhodobých)

- pěší a cyklistické stezky.

V rámci výstavby objektu ZŠ nebude budována pěší ani cyklistická stezka. V prostoru vnějšího dvora objektu je počítáno s umístěním stojanu na kola.

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

Po ukončení výstavby objektu ZŠ bude okolní teren srovnán na stávající úroveň terénu a zatravněn. Prostor hlavního vstupu a dvora bude vydlážděn a budou zde osazeny prvky mobiliáře a stromy umístěné v přemístitelných nádobách (z důvodu případného přístupu k vedení inženýrských sítí v prostoru před objektem).

- použité vegetační prvky,

V nejvyšší možné míře budou zachovány stávající vzrostlé stromy v okolí objektu. V rámci sadových úprav budou v prostoru zahrady mateřské školky vysazeny stromy nové. Trávník porušený výstavbou bude po ukončení stavby upraven do původního stavu.

- biotechnická opatření

V rámci výstavby budovy ZŠ nebudou použita žádná biotechnická opatření.

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Ke zvýšení hladiny hluku bude docházet jen po dobu výstavby. Technicko organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit.

Lesní pozemky ani jejich OP nebudou dotčeny. Nedojde k dotčení ZPF.

Z hlediska ochrany ovzduší je nutné při stavbě aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. Při manipulaci s prašným materiálem (skladování,odvoz) je nezbytné použít kropení a plachtování . Komunikace znečištěné stavební činností nutno očistit. Vyuřívat pouze vozidla a mechanizmy splňující emisní limity.

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně.

Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem.

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 381/2001 Sb., a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 264/2011 Sb.

Je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Souhrnně lze konstatovat, že výstavba předmětného záměru nebude mít nepřijatelný vliv na životní prostředí a okolní obyvatelstvo.

Odpady, které by mohly vzniknout během výstavby záměru, jsou uvedeny v následující tabulce.

| Název druhu odpadu | Katalogové číslo | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | 08 01 12 | ostatní |
| Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | 08 04 10 | ostatní |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | ostatní |
| Plastové obaly | 15 01 02 | ostatní |
| Kovové obaly | 15 01 04 | ostatní |
| Směsné obaly | 15 01 06 | ostatní |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 15 02 03 | ostatní |
| Beton | 17 01 01 | ostatní |
| Cihly | 17 01 02 | ostatní |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | ostatní |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | 17 01 07 | ostatní |
| Dřevo | 17 02 01 | ostatní |
| Sklo | 17 02 02 | ostatní |
| Plasty | 17 02 03 | ostatní |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | ostatní |
| Železo a ocel | 17 04 05 | ostatní |
| Směsné kovy | 17 04 07 | ostatní |
| Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | 17 04 11 | ostatní |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | ostatní |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | ostatní |
| Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 17 08 02 | ostatní |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | ostatní |
| Papír a/nebo lepenka | 20 01 01 | ostatní |
| Biologicky rozložitelný odpad | 20 02 01 | ostatní |
| Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 20 02 03 | ostatní |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | ostatní |
| Objemný odpad | 20 03 07 | ostatní |

Odpady vzniklé při výstavbě doporučujeme zneškodňovat následujícím způsobem. Recyklovatelné odpady kategorie O - 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, poskytnout organizacím, provádějící sběr (k tomu oprávněných dle zák. 185/2001 Sb. v platném znění), případně provést recyklaci těchto odpadů (Sběrné suroviny, resp. recyklační dvory stavebních odpadů).

Odpady vznikající při výrobě

Provozem záměru vznikne relativně malé množství pevných odpadů komunálního charakteru, zejména odpadních papírových obalů, obalů z umělých hmot (PE,PP), sběrový papír a další druhy odpadů. Odpad, po vytřídění a využití, bude ukládán na skládkách komunálního odpadu.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Na pozemcích dotčených výstavbou se nenachází prvky spadající pod ochranu dřevin, stromů, rostlin či živočichů.

Zájmové území není jinak chráněným územím ani významným krajinným prvkem dle Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, není zde chráněné ložiskové území. Základem pro obnovu krajiny a přírody je územní systém ekologické stability – zájmové území nezasahuje do ploch vymezených v ÚSES. Na dotčených pozemcích se nevyskytují významné krajinné prvky.

- vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,

Pozemků s navrženým objektem se nedotýká žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A,

Plánovaný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V okolí stavby se nenachází ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.7    Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Novostavba základní školy splňuje požadavky PBŘS na požární odolnost jednotlivých konstrukcí. Z objektu jsou zřízeny únikové východy. Konstrukce splňuje požadavky na běžné statické zatížení od provozu.

B.8    Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Napojení vody bude provedeno ze stávající odbočky pitné vody původně užívané pro objekt mateřského centra.

Napojení elektrické energie bude provedeno ze stávající rozpojovací skříně.

Splaškové vody z objektu budou napojeny na stávající vysazenou odbočku na pozemku, která byla využívána původním objektem mateřského centra.

- odvodnění staveniště,

Není plánováno s odvodněním staveniště. Případné provizorní odvodnění střechy bude řešeno vsakem do stávající půdy.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

ZS bude umístěno částečně v zádní části pozemku 1151/1, který je přístupný stávajícím vjezdem z místní komunikace –ul. Jizerská. Další část zařízení staveniště bude umístěna po osazení retenční nádrže a provedení přípojek a přeložek inženýrských sítí v prostoru dvora u budovy internátu. Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl narušen provoz na přiléhající komunikaci. Provoz na staveništi bude probíhat tak, aby nebylo jakýmkoliv způsobem poškozeno životní prostředí nad rozsah stavby a v souladu se schváleným dopravně inženýrským opatřením. Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze vč. pohotovostních vozidel a svozu domovního odpadu.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Velikost staveniště je v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby s minimálním zajištěním potřebného zázemí stavby, tj. skladovacích ploch a plochy na zajištění potřebného zařízení staveniště.

Materiály a hmoty potřebné pro stavbu budou na stavbu operativně dováženy v době jejich potřeby. Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. Na staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení staveniště.

Plocha pro skladování materiálů bude po úpravě terénu vyčleněna na pozemku.

Plocha ZS bude po skončení stavební činnosti uvedena do původního stavu, tzn. po likvidaci dočasných objektů ZS budou v prostoru těchto ZS provedeny čisté terénní úpravy včetně ohumusování v min. výšce 15 cm a provedení sadových úprav.

Při výstavbě budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem (zákaz skladování materiálu, výkopové práce prováděné ručně, apod.)

V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování pracovníků stavby bude zajištěno individuálně.

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším zdravotním zařízení

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin,

Součástí plánování a projektové přípravy je i stanovení ochranného pásma stromů. Ochranné pásmo v současné době řeší u památných stromů zákon č. 114/1992 Sb. Norma ČSN 83 9061 (Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) stanovuje kořenovou zónu a kořenový prostor u stromů ostatních.

Představebni ochrana stromů

● Dle ČSN 83 9061 je nutné stromy chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zonu. Plot musí být pevně ukotven v zemi a jeho výška by měla dosahovat minimálně 1,3 m tak, aby byl znemožněn přístup osob a mechanizačních prostředků na chráněnou plochu. Instalace plotu musí byt provedena ještě před započetím stavebních prací a jeho odstranění bude možné až po dokončení veškerých aktivit spojených s výstavbou.

Ochrana kmene

● Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich mechanické poškozeni, je nezbytné tyto časti stromu chránit.

● Dle ČSN 83 9061 je nutné v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.

Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

● Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištěni látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, popř. aby nedošlo k zamokření vodou odváděnou ze stavby.

● V ochranném pásmu stromu nesmi byt zakládána ohniště a současně se zde nesmi nacházet žádné zdroje tepla, které by mohly způsobit jeho poškození.

Peče o stromy v průběhu realizace stavebních prací

● Dojde-li v průběhu stavebních prací k poraněni kořenových náběhů, kmene či větvi, je vhodné provést včasně adekvátní ošetření.

● V případě čerstvých ran, kdy je odtržena kůra s lýkem stále zčásti přirostla, je možné odtrženou část znovu přiložit k raně a upevnit ji pro vzduch prodyšným materiálem. V ostatních případech se provede případně začistění roztřepených okrajů. Rány se nezatírají.

● V průběhu realizace stavby dochází vlivem některých prací a pojezdu mechanizačních a dopravních prostředků ke zvýšenému vířeni prachových částic. Dojde-li k usazení většího množství prachu na listovou plochu, je vhodné zvláště v období s menši srážkovou intenzitou provést jeho odstraněni proudem vody.

● Současně je nezbytná pravidelná kontrola ochranních opatřeni realizovaných u stromů (oploceni, ochrany kmenů apod.), zvláště pak dodržováni ochranných opatřeni při dočasném zatíženi půdního povrchu.

● Pravidelná kontrola stromů

Následná péče

Po skončení stavební činnosti je nutné odstranit všechny prvky ochrany. Po jejich odstranění dochází ke kontrole stavu stromů. Pokud je to potřebné, může být vylepšeno i stanoviště, především svrchní půdní horizonty. Stav stromů by se měl kontrolovat několik let po stavební činnosti, a to hlavně v případech, kdy docházelo k pohybu v kořenovém prostoru stromu.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Rozsah záborů staveniště je zřejmý z výkresu koordinační situace.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace,

Při výstavbě budou vznikat stavební odpady a po uvedení stavby do provozu komunální 	odpady. Množství odpadů nebude významné.  Podrobněji viz kapitola B6

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Vykopaná zemina bude odvezena na skládku v okolí a částečně ponechána v deponii na závěrečné uspořádání terénu.

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní 	prostředí. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržení navržených opatření a ustanovení 	příslušných právních předpisů, nedojde v souvislosti s výstavbou k poškozování životního 	prostředí.

Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půd ani horninového prostředí.

Během výstavby ani v období provozu se nepředpokládá, že by došlo k ohrožení jakosti podzemních vod, s výjimkou havarijních stavů, které by měly být minimalizovány. Režim podzemních vod nebude ovlivněn.

Z hlediska ochrany vod zejména před úniky ropných látek a produktů je nutné vybavit staveniště min. 15 m2 folie PE-HD a 25 kg Vapexu. V případě havárie většího rozsahu bude kontaminovaná voda odčerpána, kontaminovaná zemina odtěžena, vše odvezeno k tomu určenými dopravními vozidly a předáno oprávněným osobám k dalšímu nakládání s takto vzniklými odpady např. k dekontaminaci (např. provozovna A. S. A., spol. s r. o.).

j)  	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí odpovídat platným ČSN a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.

Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů.

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí.
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.

Staveniště bude řádně označeno po celou dobu stavby. Generální dodavatel seznámí zaměstnance dodavatele a ostatní osoby s bezpečnostními opatřeními, které musí dodržovat v souvislosti s probíhající stavbou. Investor musí podle § 14 vyhlášky 309/2006 Sb. zajistit koordinátora BOZP, který zkoordinuje BOZP pro jednotlivé dodavatele.

Stavební činnost bude omezena pouze na vymezený prostor stavby.

Každý zaměstnavatel musí zajistit náležitá proškolení svých pracovníků a zajistit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Z prací, které budou ohrožovat zdraví pracovníků, se bude jednat zejména o práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti, práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení, práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb.

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – minimální požadavky na BOZP na staveništích

- Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Zákon č. 251/2005 Sb. – inspekce práce

- Nařízení vlády č. 21/2003 – technické požadavky na osobní ochranné pomůcky

- Vyhláška č. 137/1998 Sb. – obecně technické požadavky na výstavbu

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,

technických zařízení

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracovišti a pracovní

prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky BOZP při práci s nebezpečím pádu z

výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. – umístění bezpečnostních značek a zavedení

signálů

- Vyhláška č. 193/2006 Sb. – pravidla provozu na pozemních komunikacích

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – provozování dopravy dopravními prostředky

- Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech

- Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. – podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání

živic

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – požadavky na BOZP při práci s nebezpečím

výbuchu

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2004 Sb. – provádění prací se zvýšeným

nebezpečím požáru

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č.

441/2004 Sb.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních

značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Související technické normy

- ČSN 733050 Zemní práce

- ČSN 732810 Dřevěné konstrukce

- ČSN 743305 Ochranné lešení

- ON 2701144 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

Obecné požadavky na výstavbu

Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude vyvěšeno oznámení o zahájení prací – musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi budou vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

Stavba bude opatřena viditelnou cedulí, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení.

Návrh zařízení staveniště je ovlivněn požadavky na omezení vlivu provádění stavby na okolí. Zařízení staveniště bude zařízeno v prostoru staveniště, bude uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, že nebude docházet k ohrožování a obtěžování okolí hlukem ani prašností a nedojde k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ani ke znečištění ovzduší a podzemních vod. Rovněž tak nedojde k omezení přístupu ke stávajícím okolním budovám a pozemkům, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.

Veřejné pozemky budou využívány pouze v omezené míře a jen na nezbytně nutnou dobu. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru.

Na staveništi bude zřízeno dočasné zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení stavby a na dobu stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu. Zařízení pomocné stavební výroby, dále závodní kuchyně a ubytovny na staveništi nebudou zřizovány. Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení používaná při výstavbě musí být bezpečná.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a ostatní sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Souběh a křížení nově budovaných přípojek inženýrských sítí s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi bude řešen v souladu s ČSN 736005.

Podmínky pro provádění stavby

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7 denním pracovním týdnu v době od 06.00 do 21.00 hod. v pracovní dny a v době od 8.00 do 19.00 mimo pracovní dny.

V prostoru navrhované stavby jsou stávající objekty. Podmiňujícími předpoklady jsou dostatečné zajištění stávajících objektů při zemních pracích pro výstavbu nových objektů a dostatečné podchycení nosných konstrukcí při zásazích na stávajících objektech.

Realizace stavby nemá věcné a časové vazby na další výstavbu v okolí.

Při stavebních pracích  je nutno dodržovat mj.:

* Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

* Vyhlášku č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení,  v platném znění

* Zákon č.309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění

* Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

v platném znění

* Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

* Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

* Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

* Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

* Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

* Vyhláška č.428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

* Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

* Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při  udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  -  katalog odpadů

* Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Stavba bude navržena, vybavena a provozována v souladu s  Vyhláškou č. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Rovněž budou respektována ustanovení následujících zákonů, vyhlášek a nařízeni :

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

v platném znění

- Zákon č.309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

- práci, v platném znění

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací, v platném znění

- Vyhláška č. 347/2002 Sb., o  hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah

vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, v platném znění

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ,

v platném znění

- Zákon 102/2001Sb.  obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

- Zákon č. 166/1999 Sb.  o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon), v platném znění

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

v platném znění

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů a na něj navazující předpisy ČSN 26 9010, ČSN 26 9030

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší , v platném znění

- Vyhláška č.347/2002 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin

- Vyhláška č.6/2003 Sb. o hygienických limitech pro vnitřní prostředí pobytových

místností některých staveb

-         Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

- Vyhláška č.347/2002 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na

prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a

stanoví  některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

v platném znění

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí, v platném znění

Pracoviště a přístup na něj musí být udržováno v čistotě. Osoby provádějící práce na staveništi včetně manipulace s materiálem musí mít náležitou odbornou způsobilost a platné osvědčení o školení. Zejména jde o obsluhování staveništního výtahu, který musí být zajištěn proti obsluhování jinou než náležitě poučenou osobou pověřenou dodavatelem stavby.  Celý prostor stavby bude zajištěn proti vniknutí osob, které se na výstavbě nepodílejí.

Používané stroje a zařízení na stavbě musí odpovídat práci, pro kterou budou použity a musí být náležitě vybaveny (a další požadavky dle §4). Stavební výtah musí odpovídat ČSN 73 8120.

Dodavatel stavby zorganizuje práce a stanoví pracovní postupy (zejména při bouracích pracích), aby byla zajištěna bezpečnost osob provádějících práce a osob v okolí. (a další požadavky dle §5). Zvláštní opatrnost je třeba věnovat bouracím pracím, které budou probíhat dle pracovního postupu stanoveného odbornou osobou dodavatele dle 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

k) 	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou požadovány žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci výstavby se nepředpokládá činnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace, na výstavbu záměru se tedy nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění.

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad předepsané limity.

1)  	zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl narušen provoz na přiléhajících komunikacích. Provoz na staveništi bude probíhat tak, aby nebylo jakýmkoliv způsobem poškozeno životní prostředí nad rozsah stavby a v souladu se schváleným dopravně inženýrským opatřením. Práce budou probíhat v denních hodinách v rozmezí 7,00-17,00hod mimo víkendy a svátky.

m) 	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí odpovídat platným ČSN a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.

Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů.

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí.
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.

n) 	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Výstavba bude etapizována. V první etapě bude vystavena novostavba ZŠ, která bude

ve 2.etapě propojena spojovacím krčkem v každém podlaží se stávající budovou ZŠ

č.p.816.

Realizace stavby : 1. etapa  01/2017 - 12/2017

2. etapa  06/2017 - 12/2017

V Praze dne 25.9.2016					              Dagmar Selicharová