## Výkaz výměr
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Škola Čakovice
VZDUCHOTECHNIKA
Poř. | [5 empty] | C E N A
číslo |  |  | Název | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže
pol. |  |  | položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
Zařízení č. 1 - Kuchyně - přívod vzduchu
| 1. | 001 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ve venkovním provedení, horizontální uspořádání a ve složení:
komora klapková na přívodu - ovl. servo
komora filtrační M5 na přívodu
komora deskového rekuperátoru s bypasem
komora výměníku pro ohřev i chlazení
komora ventilátorová pro přívod
komora filtrační F7 na přívodu
komora filtrační G3 na odvodu - kovový tukový filtr
komora filtrační M5 na odvodu
komora ventilátorová pro odvod
komora klapková na odvodu - ovl. servo
komora pro umístění vodních armatur s ochraným přímotopem
včetně rámu pod jednotku H=180mm
včetně tlumících vložek
dodána v transportních dílech (největší je deskový výměník)
|  |  | včetně kompletní regulace | kpl | 1 |  |  | viz celková cena
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 1. | 002 | Tepelné čerpadlo - zdroj tepla a chladu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SAMSUNG AM 240 KXVAGR / EU
|  |  | včetně regulace a ovládání | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně ocelové konstrukce pro osazení jednotek
|  |  | včetně propojení rozvody chladu k výparníkům | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
vzdálenost jednotek a výparníku klimajednotky je 15m
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 1. | 003 | Vložka tlumiče hluku 200x790, L=1000mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 1. | 004 | Vložka tlumiče hluku 200x620, L=1000mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 1. | 005 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1.010
| 1. | 011 | Regulační klapka 1800x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1. | 012 | Regulační klapka 500x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1. | 013 | Regulační klapka 315x315 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1. | 014 | Regulační klapka 315x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1. | 015 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1.020
| 1. | 021 | Vířivá výusť SCHAKO | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
DQJA - SQ - Z - SAK - L 600
podle situace na stavbě s atypickou komorou (výška ~250mm]
povrchová úprava se určí při montáži
| 1. | 022 | Vířivá výusť SCHAKO | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
DQJA - SQ - Z - SAK - L 400
podle situace na stavbě s atypickou komorou (výška ~250mm]
povrchová úprava se určí při montáži
| 1. | 023 | Výustka SCHAKO | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
KG 8 615x115
povrchová úprava se určí při montáži
| 1. | 024 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1.030
| 1. | 031 | Hluk tlumící ohebná hadice n 250 | kpl | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | 032 | Hluk tlumící ohebná hadice n 200 | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | 033 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1.100
| 1. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 1. | 102 | Síto do šikmého nástavce 1250 x 1250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
| 1. | 301 | 2: Izolace na vzduchotechnickém potrubí
|  |  | tepelná izolace | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pasivní hluková izolace parotěsná, oplechovaná proti vodě | m2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | protipožární izolace do 30min. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 1A - Kuchyně - odvod vzduchu
| 1A. | 001 | 2: Klimatizační jednotka viz pos.1.001
| 1A. | 002 | Vložka tlumiče hluku 200x790, L=1000mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 1A. | 003 | Vložka tlumiče hluku 200x620, L=1000mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 1A. | 004 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1A.010
| 1A. | 011 | Regulační klapka 1000x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 012 | Regulační klapka 630x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 013 | Regulační klapka 630x250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 014 | Regulační klapka 400x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 015 | Regulační klapka 400x250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 016 | Regulační klapka 315x315 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 017 | Regulační klapka 315x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 018 | Regulační klapka 250x250 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 019 | Regulační klapka 200x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 1A. | 020 | 2: NEOBSAZENO
| 1A. | 021 | Odlučovač tuku SCHAKO horizontální | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
FGH 525 x 225 hlíník
| 1A. | 022 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1A.030
| 1A. | 031 | 2: Akumulační zákryt indukční s odlučovači tuku a osvětlením sestavený z
|  |  | IOPA 1900x2100x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | IOPA 1900x2100x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 032 | 2: Akumulační zákryt indukční s odlučovači tuku a osvětlením sestavený z
|  |  | IOPA 2400x1900x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | IOPA 2400x1900x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 033 | 2: Akumulační zákryt s odlučovači tuku a osvětlením sestavený z
|  |  | OPA 1400x2400x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OPA 1400x2400x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 034 | Akumulační zákryt s odlučovači tuku a osvětlením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPB 1400x2400x450
| 1A. | 035 | Akumulační zákryt s odlučovači tuku a osvětlením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPB 1400x2400x450
| 1A. | 036 | Akumulační zákryt indukční s odlučovači tuku a osvětlením sestavený z | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IOPB 1500x2000x500
| 1A. | 037 | Akumulační zákryt s odlučovači tuku a osvětlením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPB 1200x1200x450
| 1A. | 038 | 2: NEOBSAZENO
| až | 1A.100
| 1A. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 1A. | 102 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu, celoletované | m2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub, těsněné gumou
| 1A. | 103 | Síto do šikmého nástavce 1250 x 1250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 104 | Poklopy na potrubí - pro čistění 600x600 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 105 | Poklopy na potrubí - pro čistění 300x300 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 106 | Nátrubky na odvodnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1A. | 201 | 2: Izolace na vzduchotechnickém potrubí
|  |  | tepelná izolace parotěsná | m2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pasivní hluková izolace parotěsná, oplechovaná proti vodě | m2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | protipožární izolace do 30min. | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Šatny a zázemí kuchyně - přívod vzduchu
| 2. | 001 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ve vnitřním provedení, vertikální uspořádání a ve složení:
komora klapková na přívodu - ovl. servo
komora filtrační M5 na přívodu
komora deskového rekuperátoru s bypasem
komora výměníku pro ohřev i chlazení
komora ventilátorová pro přívod
komora filtrační F7 na přívodu
komora filtrační M5 na odvodu
komora ventilátorová pro odvod
komora klapková na odvodu - ovl. servo
včetně rámu pod jednotku H=180mm
včetně tlumících vložek
dodána v transportních dílech (největší je deskový výměník)
|  |  | včetně kompletní regulace | kpl | 1 |  |  | viz celková cena
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 2. | 002 | Tepelné čerpadlo - zdroj tepla a chladu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SAMSUNG AM 080 FXMDGH / EU
|  |  | včetně příslušenství, regulace a ovládání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně ocelové konstrukce pro osazení jednotek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně propojení rozvody chladu k výparníkům | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
vzdálenost jednotky a výparníku klimajednotky je 40m
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 2. | 003 | Vložka tlumiče hluku 200x790, L=1000mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 2. | 004 | Vložka tlumiče hluku 200x490, L=1000mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 2. | 005 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2.010
| 2. | 011 | Regulační klapka 400x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 2. | 012 | Regulační klapka 200x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 2. | 013 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2.020
| 2. | 021 | Výustka SCHAKO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KG 8 615x115
povrchová úprava se určí při montáži
| 2. | 022 | Výustka SCHAKO | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
KG 8 315x115
povrchová úprava se určí při montáži
| 2. | 023 | Protidešťová žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
povrchová úprava se určí při montáži
| 2. | 024 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2.100
| 2. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 2. | 201 | 2: Izolace na vzduchotechnickém potrubí
|  |  | tepelná izolace | m2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pasivní hluková izolace | m2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2A - Šatny a zázemí kuchyně - odvod vzduchu
| 2A. | 001 | 2: Klimatizační jednotka viz pos.2.001
| 2A. | 002 | Vložka tlumiče hluku 200x790, L=1000mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 2A. | 003 | Vložka tlumiče hluku 200x490, L=1000mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 2A. | 004 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2A.010
| 2A. | 011 | Regulační klapka 200x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ruční
| 2A. | 012 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2A.020
| 2A. | 021 | Výustka SCHAKO | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
KG 8 315x115
povrchová úprava se určí při montáži
| 2A. | 022 | Protidešťová žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
velikost cca 0,3m2, rozměr se určí podle situace na montáži
povrchová úprava se určí při montáži
| 2A. | 023 | 2: NEOBSAZENO
| až | 2A.100
| 2A. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 2A. | 201 | 2: Izolace na vzduchotechnickém potrubí
|  |  | tepelná izolace | m2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pasivní hluková izolace | m2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Strojovna chlazení 1.PP - přívod a odvod vzduchu
| 3. | 001 | Ventilátor potrubní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MIXVENT TD 1300/250 3V IP 44
|  |  | včetně pružné spojovací manžety VBM 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 3. | 002 | Zpětná klapka RSK 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 003 | Kruhový tlumič hluku MAA 250 / 900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 004 | Vložka tlumiče hluku 300x245, L=1000mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
analogicky dle PM 12 0490
| 3. | 005 | Komora filtrační vč. filtrů IFLK 250 / 50-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 006 | Atypická mřížka na kruhové potrubí L=1300mm x 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 007 | Mřížka 500 x 300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 008 | Protidešťová žaluzie cca 400x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
rozměr se přesně určí podle situace na montáži
povrchová úprava se určí při montáži
| 3. | 009 | 2: NEOBSAZENO
| až | 3.100
| 3. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 3. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
| 3. | 201 | 2: Izolace na vzduchotechnickém potrubí
|  |  | tepelná izolace | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pasivní hluková izolace | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4A - Umývárna, WC, sklad 1.NP - odvod vzduchu
| 4A. | 001 | Ventilátor radiální | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SILENT ECO U-100 H
|  |  | včetně regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 4A. | 002 | Žaluziová klapka PER 125 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4A. | 003 | Hluk tlumící ohebná hadice n 80 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4A. | 008 | 2: NEOBSAZENO
| až | 4A.200
| 4A. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
Zařízení č. 5A - Odpadky 1.NP - odvod vzduchu
| 5A. | 001 | Ventilátor potrubní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MIXVENT TD 800/200 3V IP 44
|  |  | včetně pružné spojovací manžety VBM 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 5A. | 002 | Zpětná klapka RSK 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5A. | 003 | Kruhový tlumič hluku MAA 200 / 900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5A. | 004 | Akumulační zákryt s odlučovači tuku a osvětlením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPB 1200x1200x450
| 5A. | 005 | Žaluziová klapka PER 200 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5A. | 006 | 2: NEOBSAZENO
| až | 5A.100
| 5A. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 5A. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
Zařízení č. M - Společný montážní materiál
|  |  | Jedná se o spojovací, montážní a těsnicí materiál a práce. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Jeho množství si určuje dodavatel zařízení.
(včetně podkladové rýhované gumy, příp..Regupol, požárních
ucpávek, nátrubků aj pomocných materiálů).
včetně dopravy
Komplexní zkoušky
Zahrnují přípravu na komplexní zkoušky, komplexní zkoušky,
|  |  | a seznámení s obsluhou zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
Jeho množství si určuje dodavatel zařízení.
[7 empty] | 0 |  | 0
0